## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 06-049/2019 чинне до 31.07.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.373 | 5.096 | 1.372 | 0.171 | 0.255 | 0 | 0.063 | 0.05 | 0.08 | 0 | 1.944 | 1.593 | 0.755 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -8.5 | -7.2
2 | 89.41 | 5.078 | 1.365 | 0.172 | 0.256 | 0 | 0.063 | 0.051 | 0.083 | 0 | 1.935 | 1.585 | 0.7548 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
3 | 89.411 | 5.08 | 1.357 | 0.169 | 0.251 | 0 | 0.063 | 0.051 | 0.088 | 0 | 1.934 | 1.595 | 0.7548 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
4 | 89.486 | 5.087 | 1.304 | 0.157 | 0.23 | 0 | 0.057 | 0.046 | 0.084 | 0 | 1.924 | 1.622 | 0.7536 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
5 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
6 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
7 | 89.33 | 5.097 | 1.268 | 0.149 | 0.22 | 0 | 0.057 | 0.046 | 0.087 | 0 | 1.807 | 1.935 | 0.756 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -9.8 | -8.4
8 | 89.619 | 5.06 | 1.266 | 0.152 | 0.222 | 0 | 0.056 | 0.044 | 0.08 | 0 | 1.925 | 1.574 | 0.752 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
9 | 89.609 | 5.086 | 1.26 | 0.149 | 0.218 | 0 | 0.055 | 0.043 | 0.074 | 0 | 1.924 | 1.58 | 0.7518 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
10 | 89.539 | 5.103 | 1.279 | 0.152 | 0.223 | 0 | 0.055 | 0.043 | 0.072 | 0 | 1.917 | 1.613 | 0.7526 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
11 | 89.339 | 5.186 | 1.316 | 0.154 | 0.228 | 0 | 0.055 | 0.043 | 0.069 | 0 | 1.96 | 1.647 | 0.7541 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
12 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
13 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
14 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
15 | 89.461 | 5.13 | 1.306 | 0.157 | 0.229 | 0 | 0.057 | 0.045 | 0.078 | 0 | 1.901 | 1.633 | 0.7536 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194 | -10.2 | -9.5
16 | 89.23 | 5.234 | 1.3 | 0.153 | 0.224 | 0 | 0.055 | 0.044 | 0.075 | 0 | 1.921 | 1.762 | 0.7554 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
17 | 89.242 | 5.238 | 1.297 | 0.151 | 0.221 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.068 | 0 | 1.915 | 1.767 | 0.7552 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
18 | 89.23 | 5.232 | 1.303 | 0.15 | 0.221 | 0 | 0.055 | 0.044 | 0.072 | 0 | 1.911 | 1.779 | 0.7554 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
19 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
20 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
21 | 89.173 | 5.277 | 1.325 | 0.152 | 0.224 | 0 | 0.056 | 0.045 | 0.073 | 0 | 1.877 | 1.796 | 0.7561 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
22 | 89.182 | 5.264 | 1.321 | 0.153 | 0.227 | 0 | 0.056 | 0.045 | 0.072 | 0 | 1.884 | 1.793 | 0.7561 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -9.3 | -8.4
23 | 89.19 | 5.245 | 1.326 | 0.155 | 0.23 | 0 | 0.057 | 0.046 | 0.072 | 0 | 1.912 | 1.764 | 0.7559 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
24 | 89.142 | 5.26 | 1.347 | 0.154 | 0.231 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.074 | 0 | 1.916 | 1.768 | 0.7564 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
25 | 89.173 | 5.25 | 1.338 | 0.154 | 0.23 | 0 | 0.058 | 0.047 | 0.075 | 0 | 1.906 | 1.767 | 0.7562 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
26 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
27 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
28 | 88.154 | 5.806 | 1.482 | 0.161 | 0.241 | 0 | 0.057 | 0.045 | 0.066 | 0 | 1.863 | 2.121 | 0.7651 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
29 | 88.942 | 5.347 | 1.357 | 0.159 | 0.236 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.071 | 0 | 1.879 | 1.901 | 0.7586 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -11.6 | -10.8 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
30 | 88.93 | 5.334 | 1.364 | 0.162 | 0.242 | 0 | 0.06 | 0.048 | 0.07 | 0 | 1.895 | 1.892 | 0.7587 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
31 | 89.131 | 5.197 | 1.321 | 0.161 | 0.241 | 0 | 0.061 | 0.049 | 0.073 | 0 | 1.874 | 1.889 | 0.7574 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9190.9574 | 38.4807 | 10.6891
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9190.9574 | 38.4807 | 10.6891
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9190.9574 | 38.4807 | 10.6891
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата