## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №26 | [18 empty] | Маршрут №26
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 06-049/2019 чинне до 31.07.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.9095 | 5.1685 | 1.256 | 0.1293 | 0.2068 | 0.0035 | 0.0526 | 0.0429 | 0.0544 | 0.0045 | 1.5695 | 2.6025 | 0.7613 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -8.6 | -7.3
2 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
3 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
4 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
5 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
6 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
7 | 89.3304 | 5.1095 | 1.1395 | 0.1189 | 0.1854 | 0.0036 | 0.0495 | 0.0402 | 0.0537 | 0.0043 | 1.5764 | 2.3885 | 0.7564 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -9.4 | -8.7
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
15 | 89.1232 | 5.1777 | 1.2331 | 0.1285 | 0.2033 | 0.0038 | 0.0542 | 0.0465 | 0.0577 | 0.0046 | 1.6417 | 2.3257 | 0.7584 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -10.5 | -9.2
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
19 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
20 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
21 | 89.0311 | 5.1449 | 1.2773 | 0.1333 | 0.2162 | 0.004 | 0.0599 | 0.0502 | 0.0563 | 0.0055 | 1.6926 | 2.3286 | 0.7595 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -10 | -9.1
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
28 | 89.1883 | 5.0844 | 1.2105 | 0.1349 | 0.2149 | 0.0039 | 0.0581 | 0.0492 | 0.0543 | 0.0056 | 1.7828 | 2.2131 | 0.7574 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -11.2 | -10.7 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
29 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
30 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
31 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №26
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №26 |  | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079
Київська | ГРС Бортничі | 9120.6651 | 38.1864 | 10.6073
Київська | ГРС Конча-Заспа | 9121.6443 | 38.1905 | 10.6085
Київська | ГРС Осокорки | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Осокорки-1 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077
Київська | ГРС ТЕЦ-5 | 9121.1189 | 38.1883 | 10.6079
Київська | ГРС-11, Гнідин | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
Київська | ГРС-11, місто | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата