## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №622 | [18 empty] | Маршрут №622
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Криворіжгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ТОВ "ЕНЕРГОМАКС", ТОВ "ЕНЕРГОМАКС" Випробувальний стенд, ПАТ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
2 | 95.5021 | 2.5028 | 0.8114 | 0.1204 | 0.1247 | 0.0013 | 0.0232 | 0.0175 | 0.0135 | 0.0028 | 0.6605 | 0.2198 | 0.704 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 |  |  |  |  | відсутні
3 | 95.3098 | 2.5972 | 0.8548 | 0.1269 | 0.136 | 0.0014 | 0.0264 | 0.0203 | 0.0169 | 0.0042 | 0.6752 | 0.2309 | 0.7058 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -10.3 | -7.9 | <0,0001 | 0,0014
4 | 94.8819 | 2.8198 | 0.954 | 0.1403 | 0.1603 | 0.0015 | 0.0331 | 0.0263 | 0.023 | 0.0047 | 0.7008 | 0.2543 | 0.7098 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
5 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
6 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
7 | 94.8921 | 2.7232 | 0.9571 | 0.1388 | 0.1713 | 0.0017 | 0.0377 | 0.0308 | 0.0303 | 0.004 | 0.7587 | 0.2543 | 0.7102 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11942.295 | 50 | 13.8889
8 | 95.3211 | 2.5524 | 0.8404 | 0.1225 | 0.1344 | 0.0014 | 0.0268 | 0.021 | 0.0233 | 0.0048 | 0.722 | 0.2299 | 0.7057 | 8238.708 | 34.4938 | 9.5816 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -10.7 | -8.1 | <0,0001 | 0,0004
9 | 95.3416 | 2.5492 | 0.8067 | 0.12 | 0.1378 | 0.0018 | 0.0292 | 0.0232 | 0.0258 | 0.004 | 0.7366 | 0.2241 | 0.7055 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | 95.8259 | 2.2989 | 0.7238 | 0.1104 | 0.1142 | 0.0013 | 0.022 | 0.0166 | 0.0171 | 0.0036 | 0.6667 | 0.1995 | 0.7012 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
11 | 95.7537 | 2.344 | 0.7393 | 0.113 | 0.1165 | 0.0012 | 0.0222 | 0.0168 | 0.0155 | 0.0048 | 0.6706 | 0.2024 | 0.7018 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | 95.6565 | 2.4009 | 0.7589 | 0.1154 | 0.121 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0179 | 0.0173 | 0.0054 | 0.6729 | 0.2088 | 0.7027 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
16 | 95.7304 | 2.3794 | 0.7435 | 0.1132 | 0.1166 | 0.0013 | 0.0223 | 0.0167 | 0.0153 | 0.0029 | 0.6532 | 0.2052 | 0.702 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -10.3 | -7.8 | <0,0001 | 0,0009
17 | 95.7262 | 2.3179 | 0.7313 | 0.1117 | 0.12 | 0.0013 | 0.0243 | 0.0191 | 0.0216 | 0.0085 | 0.7139 | 0.2042 | 0.7021 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
18 | 94.6686 | 3.1113 | 0.9359 | 0.1213 | 0.1245 | 0.0012 | 0.0229 | 0.0178 | 0.0192 | 0.0048 | 0.7752 | 0.1973 | 0.7095 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
19 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
20 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
21 | 95.3072 | 2.6002 | 0.8235 | 0.1237 | 0.1364 | 0.0014 | 0.028 | 0.0217 | 0.0223 | 0.0051 | 0.6998 | 0.2307 | 0.7058 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
22 | 95.4833 | 2.5005 | 0.7749 | 0.1158 | 0.1249 | 0.0013 | 0.0252 | 0.0194 | 0.0188 | 0.0037 | 0.7144 | 0.2178 | 0.704 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
23 | 95.3677 | 2.5817 | 0.7981 | 0.1175 | 0.1263 | 0.0013 | 0.0253 | 0.0194 | 0.0191 | 0.0047 | 0.719 | 0.2199 | 0.7048 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | 95.4037 | 2.5732 | 0.7944 | 0.1199 | 0.1258 | 0.0013 | 0.0245 | 0.0184 | 0.0166 | 0.0052 | 0.6901 | 0.2269 | 0.7046 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | 95.2417 | 2.7049 | 0.8333 | 0.1266 | 0.1304 | 0.0013 | 0.0252 | 0.0189 | 0.0163 | 0.0047 | 0.6583 | 0.2384 | 0.7062 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -10.7 | -8.9 | <0,0001 | 0,0005
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | 95.309 | 2.7066 | 0.8225 | 0.126 | 0.1235 | 0.0013 | 0.0226 | 0.0164 | 0.014 | 0.0042 | 0.6231 | 0.2308 | 0.7053 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889
29 | 95.3683 | 2.6748 | 0.8078 | 0.1232 | 0.1202 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0158 | 0.0131 | 0.0046 | 0.621 | 0.228 | 0.7047 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 |  |  |  |  | відсутні
30 | 95.3673 | 2.6736 | 0.8074 | 0.1232 | 0.12 | 0.0013 | 0.0218 | 0.0157 | 0.0127 | 0.0047 | 0.6241 | 0.2282 | 0.7047 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -10.7 | -8 | <0,0001 | 0,0015
31 | 95.3752 | 2.5833 | 0.8015 | 0.121 | 0.1284 | 0.0013 | 0.0253 | 0.0192 | 0.0176 | 0.0037 | 0.6929 | 0.2306 | 0.7049 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8240.9479 | 34.5032 | 9.5842 | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №622
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №622 |  | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204
Дніпропетровська | ГРС с.Андрiївка | 9131.652 | 38.2324 | 10.6201
Дніпропетровська | ГРС с.Гейківка (с.Ранній Ранок) | 9128.547 | 38.2194 | 10.6165
Дніпропетровська | ГРС с.Зелена Балка | 9131.5087 | 38.2318 | 10.6199
Дніпропетровська | ГРС с.Карпівка | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Дніпропетровська | ГРС с.Родіонівка | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203
Дніпропетровська | ГРС-4 м.Кривий Ріг (смт.Широке) | 9131.3176 | 38.231 | 10.6197
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ВС ТОВ "ЕНЕРГОМАКС" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ ІВП "Енергія" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ТОВ "ЕНЕРГОМАКС" | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, місто | 9132.058 | 38.2341 | 10.6206
Кіровоградська | ГРС с.Кірове (с.Ганнівка) | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, ГОКОР | 9132.7746 | 38.2371 | 10.6214
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, місто | 9131.5803 | 38.2321 | 10.62
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата