## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №878 | [18 empty] | Маршрут №878
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
2 | 91.274 | 3.8617 | 1.1518 | 0.1243 | 0.2329 | 0.0049 | 0.0479 | 0.0368 | 0.0517 | 0.0014 | 0.5052 | 2.7074 | 0.7484 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -8.6 | -5.9
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
9 | 95.8634 | 2.3097 | 0.7134 | 0.1106 | 0.1089 | 0.0013 | 0.0202 | 0.0143 | 0.0133 | 0.0038 | 0.6463 | 0.1948 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -13.2 | -7.2
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
17 | 95.8784 | 2.3005 | 0.6951 | 0.106 | 0.1032 | 0.0012 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0114 | 0.0043 | 0.6741 | 0.1915 | 0.7003 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -8.6 | -5.5 | <0,001 | <0,001 | відсутні
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
20 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
21 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | 90.6966 | 4.2158 | 1.2888 | 0.139 | 0.2458 | 0.0048 | 0.0522 | 0.0404 | 0.0477 | 0.0019 | 0.9314 | 2.3356 | 0.7504 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -9.6 | -5.7
23 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
24 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
25 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
26 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
27 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
28 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
29 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
30 | 95.4159 | 2.6345 | 0.7944 | 0.1227 | 0.1181 | 0.0013 | 0.0226 | 0.0159 | 0.0134 | 0.0034 | 0.6329 | 0.2249 | 0.7043 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -8.4 | -5.5
31 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №878
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №878 |  | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966
Кіровоградська | Онуфрієвка ДКК | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Кіровоградська | Світловодськ ДКК | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Кіровоградська | Успенка ДКК | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971
Полтавська | Крюків ДКК | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата