## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №624 | [18 empty] | Маршрут №624
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
4 | 95.1415 | 2.533 | 0.8008 | 0.1304 | 0.1491 | 0.0086 | 0.0363 | 0.0285 | 0.1254 | 0.0062 | 0.8064 | 0.2338 | 0.7096 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -10.8 | -6.7
5 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
6 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
10 | 93.9962 | 2.8611 | 0.9503 | 0.1342 | 0.206 | 0.0075 | 0.0595 | 0.0456 | 0.1182 | 0.0062 | 1.3134 | 0.3018 | 0.7183 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -10.3 | -6.6
11 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
12 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
13 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
14 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
15 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
16 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
17 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
18 | 93.3795 | 3.4766 | 0.9368 | 0.1294 | 0.1968 | 0.0032 | 0.0523 | 0.0419 | 0.0769 | 0.0052 | 1.3026 | 0.3988 | 0.7211 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -11.1 | -8.1
19 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
20 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
21 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
22 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
23 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
24 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
25 | 93.6636 | 3.4088 | 0.9592 | 0.1411 | 0.1983 | 0.0047 | 0.0465 | 0.0521 | 0.1179 | 0.0071 | 1.1356 | 0.2651 | 0.7201 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -10.8 | -6.1
26 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
27 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
28 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
29 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
31 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8287.1884 | 34.6968 | 9.638 | 9179.4689 | 38.4326 | 10.6757
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №624
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №624 |  | 9179.4689 | 38.4326 | 10.6757
Луганська | Білолуцьк | 9179.4689 | 38.4326 | 10.6757
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата