## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №803 | [18 empty] | Маршрут №803
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8356 | 2.3201 | 0.7111 | 0.109 | 0.1057 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0133 | 0.01 | 0.0038 | 0.6724 | 0.198 | 0.7007 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.6
2 | 95.8479 | 2.3167 | 0.7131 | 0.1091 | 0.1056 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0132 | 0.0101 | 0.0037 | 0.6619 | 0.198 | 0.7007 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.1
3 | 95.8599 | 2.3081 | 0.7135 | 0.109 | 0.1059 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0133 | 0.0101 | 0.0037 | 0.6587 | 0.197 | 0.7006 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.3
4 | 95.9224 | 2.2641 | 0.6967 | 0.1068 | 0.1037 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0132 | 0.01 | 0.0037 | 0.6664 | 0.1926 | 0.7 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.6
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | 96.0344 | 2.1846 | 0.6726 | 0.1026 | 0.0999 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0129 | 0.0098 | 0.0037 | 0.6746 | 0.185 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.3
8 | 95.8479 | 2.316 | 0.7182 | 0.1101 | 0.1068 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0035 | 0.6562 | 0.1964 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.5
9 | 95.7593 | 2.3786 | 0.7407 | 0.1135 | 0.11 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0139 | 0.0103 | 0.0034 | 0.6438 | 0.2048 | 0.7015 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.2
10 | 95.9156 | 2.2752 | 0.7053 | 0.1078 | 0.1046 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0132 | 0.0099 | 0.0035 | 0.6506 | 0.1935 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.5
11 | 95.8317 | 2.3424 | 0.7177 | 0.1097 | 0.1058 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0134 | 0.01 | 0.0035 | 0.6482 | 0.1967 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.7
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | 95.7232 | 2.4222 | 0.7336 | 0.1107 | 0.1071 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0131 | 0.0099 | 0.0034 | 0.6492 | 0.2072 | 0.7016 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.2
16 | 95.8074 | 2.3645 | 0.7119 | 0.1084 | 0.1051 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0132 | 0.0099 | 0.0033 | 0.6544 | 0.2014 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.4
17 | 95.8108 | 2.3543 | 0.7103 | 0.1085 | 0.1054 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0133 | 0.0101 | 0.0034 | 0.6609 | 0.2024 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.2
18 | 95.6395 | 2.4866 | 0.7482 | 0.1148 | 0.111 | 0.0013 | 0.0202 | 0.014 | 0.0106 | 0.0032 | 0.6338 | 0.2168 | 0.7024 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.5
19 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | 95.5344 | 2.5636 | 0.7661 | 0.1169 | 0.1129 | 0.0014 | 0.0206 | 0.0143 | 0.0107 | 0.0034 | 0.6349 | 0.2208 | 0.7032 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.8
22 | 95.4585 | 2.5944 | 0.784 | 0.1199 | 0.1162 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0148 | 0.0113 | 0.0035 | 0.654 | 0.2208 | 0.7038 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -21.6
23 | 95.4355 | 2.6055 | 0.7888 | 0.1207 | 0.1173 | 0.0014 | 0.022 | 0.0153 | 0.0118 | 0.0035 | 0.6578 | 0.2204 | 0.7041 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -21.4
24 | 95.2885 | 2.7211 | 0.8229 | 0.1261 | 0.1222 | 0.0015 | 0.0229 | 0.0161 | 0.0122 | 0.0033 | 0.6333 | 0.2299 | 0.7054 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -21.1
25 | 95.4268 | 2.6267 | 0.7945 | 0.122 | 0.118 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0153 | 0.0113 | 0.0034 | 0.6376 | 0.2212 | 0.7042 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -21
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
28 | 95.653 | 2.5554 | 0.7518 | 0.1127 | 0.1071 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0126 | 0.0094 | 0.0011 | 0.5586 | 0.2178 | 0.7023 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -19.7
29 | 95.7686 | 2.4565 | 0.725 | 0.1089 | 0.104 | 0.0013 | 0.0188 | 0.0123 | 0.0093 | 0.0012 | 0.5854 | 0.2087 | 0.7013 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.8
30 | 95.6721 | 2.5264 | 0.7559 | 0.1135 | 0.1076 | 0.0014 | 0.019 | 0.0125 | 0.0091 | 0.0011 | 0.5669 | 0.2145 | 0.7022 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -19.3 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
31 | 95.7027 | 2.5151 | 0.7457 | 0.1111 | 0.1051 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0121 | 0.0089 | 0.0012 | 0.5681 | 0.2102 | 0.7018 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -20.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №803
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №803 |  | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863
Тернопільська | Товсте УПУ | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818
Тернопільська | Хоростків УПУ | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9102.8233 | 38.1117 | 10.5866
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9103.4204 | 38.1142 | 10.5873
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 01.11.19 р.
|  | прізвище |  | підпис | дата