## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №600 | [18 empty] | Маршрут №600
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.4016 | 1.9097 | 0.5737 | 0.0856 | 0.0844 | 0.0016 | 0.0162 | 0.011 | 0.0101 | 0.0047 | 0.7515 | 0.1497 | 0.6956 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -23.9 | -20.9
2 | 96.3656 | 1.9199 | 0.5785 | 0.0865 | 0.0863 | 0.0015 | 0.0173 | 0.0116 | 0.0121 | 0.0048 | 0.7588 | 0.1571 | 0.696 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -24 | -21.1
3 | 96.498 | 1.8448 | 0.5508 | 0.0839 | 0.0827 | 0.0012 | 0.0158 | 0.0111 | 0.0103 | 0.0048 | 0.752 | 0.1445 | 0.6948 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -24 | -21.4
4 | 96.4815 | 1.851 | 0.5483 | 0.0837 | 0.0823 | 0.001 | 0.0165 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0048 | 0.7628 | 0.1473 | 0.6949 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -24.6 | -22.1
5 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
6 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
7 | 96.3243 | 1.9425 | 0.5796 | 0.0893 | 0.0887 | 0.0018 | 0.0171 | 0.0127 | 0.0103 | 0.0048 | 0.7644 | 0.1645 | 0.6963 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -24.7 | -21.7
8 | 96.3507 | 1.9107 | 0.5651 | 0.0874 | 0.0856 | 0.001 | 0.0173 | 0.0117 | 0.0096 | 0.0051 | 0.7999 | 0.1559 | 0.6959 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -24.6 | -22
9 | 96.1726 | 2.0173 | 0.596 | 0.0911 | 0.0896 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0135 | 0.0101 | 0.005 | 0.8101 | 0.1751 | 0.6974 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -23.6 | -20.9 |  |  | Відсутні
10 | 96.1539 | 2.0273 | 0.6127 | 0.0941 | 0.0922 | 0.002 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0101 | 0.0051 | 0.7939 | 0.1767 | 0.6977 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -14.4 | -11.8
11 | 96.359 | 1.8997 | 0.5721 | 0.0872 | 0.0866 | 0.0011 | 0.0162 | 0.0115 | 0.0098 | 0.0028 | 0.7883 | 0.1658 | 0.696 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -23.7 | -21.1
12 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
13 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
14 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
15 | 96.3836 | 1.8956 | 0.569 | 0.0867 | 0.0847 | 0.0011 | 0.0157 | 0.0109 | 0.0086 | 0.0028 | 0.7765 | 0.1648 | 0.6957 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -26.3 | -24.2
16 | 96.2477 | 1.9853 | 0.5939 | 0.0911 | 0.0895 | 0.0012 | 0.017 | 0.012 | 0.0101 | 0.0031 | 0.7749 | 0.1743 | 0.6969 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -25.5 | -22.5
17 | 96.2181 | 2.0055 | 0.5986 | 0.092 | 0.0903 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0121 | 0.0101 | 0.0027 | 0.7765 | 0.1758 | 0.6971 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -24.6 | -22.2
18 | 96.2026 | 2.0081 | 0.6031 | 0.0924 | 0.091 | 0.0012 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0102 | 0.0026 | 0.7823 | 0.177 | 0.6973 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -25 | -22.7 | не виявлено | <0,001
19 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
20 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
21 | 96.0988 | 2.0883 | 0.6362 | 0.0971 | 0.0955 | 0.0012 | 0.018 | 0.0127 | 0.0109 | 0.0027 | 0.7611 | 0.1775 | 0.6983 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -25.4 | -23.5
22 | 95.9506 | 2.205 | 0.6653 | 0.101 | 0.0984 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0131 | 0.0109 | 0.0038 | 0.7444 | 0.1874 | 0.6995 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25.3 | -23.3
23 | 96.0039 | 2.1751 | 0.6665 | 0.1019 | 0.0996 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0135 | 0.0119 | 0.0037 | 0.725 | 0.1786 | 0.6992 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -25.5 | -23.3
24 | 96.0642 | 2.1398 | 0.642 | 0.0976 | 0.0946 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0102 | 0.0036 | 0.7383 | 0.1785 | 0.6985 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -25.8 | -23.5
25 | 96.0097 | 2.1666 | 0.652 | 0.0993 | 0.097 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0129 | 0.0108 | 0.004 | 0.744 | 0.1841 | 0.699 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -25.5 | -22.8
26 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
27 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
28 | 96.1269 | 2.0576 | 0.6315 | 0.0955 | 0.0936 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0103 | 0.0047 | 0.7767 | 0.1716 | 0.698 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -26.1 | -23.7
29 | 96.1826 | 2.0122 | 0.6142 | 0.0938 | 0.0919 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0122 | 0.0105 | 0.0047 | 0.7887 | 0.1704 | 0.6975 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -25.2 | -23 |  |  | відсутні
30 | 96.205 | 2.0016 | 0.6058 | 0.0912 | 0.0891 | 0.0012 | 0.0168 | 0.0118 | 0.0102 | 0.0047 | 0.7964 | 0.1659 | 0.6972 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -26.5 | -24.6 | не виявлено | <0,001
31 | 96.1554 | 2.013 | 0.6258 | 0.096 | 0.0965 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0129 | 0.0102 | 0.0047 | 0.7985 | 0.1677 | 0.6978 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -26.8 | -25
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8153.3631 | 34.1365 | 9.4824 | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[10 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №600
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №600 |  | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164
Харківська | ГРС с.Олексіївка | 9043.4701 | 37.8632 | 10.5176
Харківська | ГРС с.Руновщина | 9043.6612 | 37.864 | 10.5178
Харківська | ГРС с.Сомiвка | 9043.3268 | 37.8626 | 10.5174
Харківська | ГРС смт.Борова | 9039.7202 | 37.8475 | 10.5132
Харківська | ГРС смт.Зачепилiвка | 9043.8522 | 37.8648 | 10.518
В.о.начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата