## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №208 | [18 empty] | Маршрут №208
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз", АГНКС Луцьк
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1531 | 5.1556 | 1.255 | 0.1527 | 0.2184 | 0.0038 | 0.0576 | 0.0469 | 0.0865 |  | 1.765 | 2.1056 | 0.7582 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
2 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
3 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
4 | 89.0778 | 5.1874 | 1.261 | 0.1532 | 0.2198 | 0.0038 | 0.0578 | 0.0468 | 0.089 |  | 1.7844 | 2.119 | 0.7588 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
5 | 89.1068 | 5.163 | 1.248 | 0.152 | 0.2184 | 0.0038 | 0.0568 | 0.0458 | 0.0914 |  | 1.7966 | 2.1173 | 0.7585 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -6.9 | -8.2
6 | 89.2201 | 5.1167 | 1.2123 | 0.1468 | 0.2099 | 0.0038 | 0.0551 | 0.0445 | 0.0837 |  | 1.7817 | 2.1253 | 0.7573 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
7 | 89.7271 | 4.8586 | 1.1101 | 0.1393 | 0.1947 | 0.0038 | 0.0527 | 0.0438 | 0.0912 |  | 1.7469 | 2.0319 | 0.7531 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
8 | 89.7497 | 4.837 | 1.1073 | 0.1376 | 0.1925 | 0.0038 | 0.0522 | 0.0437 | 0.0892 |  | 1.7664 | 2.0206 | 0.7527 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
9 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
10 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
11 | 91.3779 | 4.0814 | 0.9998 | 0.1309 | 0.1708 | 0.0031 | 0.0468 | 0.0376 | 0.0809 |  | 1.484 | 1.5868 | 0.7395 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
12 | 89.5993 | 4.9281 | 1.1517 | 0.1425 | 0.2004 | 0.0039 | 0.0543 | 0.0459 | 0.0954 |  | 1.696 | 2.0823 | 0.7547 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -6.3 | -7.9 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
13 | 90.1462 | 4.7172 | 1.1072 | 0.1295 | 0.1802 | 0.0031 | 0.0465 | 0.0378 | 0.0837 |  | 1.5718 | 1.9766 | 0.7497 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
14 | 89.1608 | 5.1949 | 1.2236 | 0.1402 | 0.1982 | 0.0034 | 0.0497 | 0.0403 | 0.0827 |  | 1.7093 | 2.1968 | 0.7578 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
15 | 89.5789 | 4.9732 | 1.1813 | 0.1402 | 0.1943 | 0.0034 | 0.0496 | 0.0392 | 0.0824 |  | 1.6795 | 2.0779 | 0.7543 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
18 | 89.4714 | 5.0159 | 1.1659 | 0.1406 | 0.1972 | 0.0037 | 0.0516 | 0.0418 | 0.0884 |  | 1.7313 | 2.0922 | 0.7552 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
19 | 89.4938 | 5.0085 | 1.1657 | 0.1407 | 0.1972 | 0.0036 | 0.0514 | 0.0417 | 0.0841 |  | 1.7103 | 2.103 | 0.755 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -6.8 | -9.4
20 | 89.448 | 5.0187 | 1.1664 | 0.1413 | 0.1976 | 0.0036 | 0.0517 | 0.0419 | 0.0852 |  | 1.7284 | 2.1172 | 0.7554 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
21 | 89.4252 | 5.0041 | 1.1612 | 0.1402 | 0.1957 | 0.0035 | 0.0516 | 0.0419 | 0.0865 |  | 1.7474 | 2.1426 | 0.7556 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
22 | 89.4328 | 5.002 | 1.1482 | 0.1392 | 0.1943 | 0.0035 | 0.0508 | 0.0412 | 0.0709 |  | 1.7506 | 2.1665 | 0.7552 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
25 | 90.1243 | 4.7421 | 1.1144 | 0.1391 | 0.1877 | 0.0032 | 0.0477 | 0.0388 | 0.061 |  | 1.6054 | 1.9363 | 0.7494 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
26 | 91.3697 | 4.2086 | 1.0532 | 0.1376 | 0.175 | 0.0029 | 0.0428 | 0.0343 | 0.0661 |  | 1.3805 | 1.5293 | 0.7393 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
27 | 91.4863 | 4.1757 | 1.0339 | 0.1353 | 0.1701 | 0.0028 | 0.0416 | 0.0331 | 0.0714 |  | 1.3475 | 1.5022 | 0.7384 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -8.7 | -10.7
28 | 91.0266 | 4.3704 | 1.0497 | 0.1357 | 0.1752 | 0.003 | 0.044 | 0.0352 | 0.0742 |  | 1.4189 | 1.6671 | 0.7423 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
29 | 90.9416 | 4.3798 | 1.0382 | 0.1344 | 0.1748 | 0.0031 | 0.0441 | 0.0353 | 0.0735 |  | 1.4407 | 1.7346 | 0.743 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.946 | 34.5325 | 9.5924 | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №208
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №208 |  | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Волинська | Берестечко | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233
Волинська | Луцьк (АГНКС Луцьк) | 9136.1662 | 38.2513 | 10.6254
Волинська | Луцьк (на м.Луцьк) | 9135.2108 | 38.2473 | 10.6243
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата