## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.3127 | 5.2289 | 1.1526 | 0.1316 | 0.2111 | 0.0097 | 0.0516 | 0.0436 | 0.081 |  | 1.5809 | 0.1963 | 0.7335 | 8427.3432 | 35.2836 | 9.801 | 9333.2618 | 39.0765 | 10.8546 | 11960.1846 | 50.0749 | 13.9097
2 | 92.2312 | 4.516 | 1.0152 | 0.0814 | 0.1072 | 0.0039 | 0.019 | 0.0175 | 0.0205 |  | 2.6028 | 0.3853 | 0.7289 | 8205.5748 | 34.3551 | 9.5431 | 9091.908 | 38.066 | 10.5739 | 11687.1837 | 48.9319 | 13.5922
3 | 93.3483 | 3.2184 | 0.7858 | 0.0795 | 0.109 | 0.004 | 0.02 | 0.0192 | 0.0187 |  | 1.9398 | 0.4573 | 0.7162 | 8143.3077 | 34.0944 | 9.4707 | 9027.0375 | 37.7944 | 10.4984 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
4 | 93.6535 | 3.1289 | 0.728 | 0.0723 | 0.088 | 0.004 | 0.016 | 0.015 | 0.0135 |  | 1.9186 | 0.3622 | 0.7129 | 8130.9832 | 34.0428 | 9.4563 | 9014.2115 | 37.7407 | 10.4835 | 11716.6812 | 49.0554 | 13.6265
5 | 93.5538 | 3.1561 | 0.7474 | 0.073 | 0.09 | 0.0039 | 0.0165 | 0.0153 | 0.013 | 0.0045 | 1.9505 | 0.376 | 0.7137 | 8131.9625 | 34.0469 | 9.4575 | 9015.1191 | 37.7445 | 10.4846 | 11711.6415 | 49.0343 | 13.6206 | -9.2 | -7.1 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
6 | 92.7142 | 3.4777 | 0.8624 | 0.0884 | 0.1185 | 0.004 | 0.0163 | 0.0159 | 0.0127 |  | 2.1784 | 0.5115 | 0.7204 | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9028.4944 | 37.8005 | 10.5001 | 11674.1427 | 48.8773 | 13.577
7 | 92.7683 | 3.3751 | 0.8264 | 0.088 | 0.1173 | 0.0038 | 0.0129 | 0.0125 | 0.0096 |  | 2.2226 | 0.5635 | 0.7199 | 8123.9373 | 34.0133 | 9.4481 | 9005.0875 | 37.7025 | 10.4729 | 11647.7264 | 48.7667 | 13.5463
8 | 93.4342 | 3.0269 | 0.8001 | 0.0954 | 0.1249 | 0.0041 | 0.0139 | 0.0133 | 0.0101 |  | 1.9793 | 0.4978 | 0.7159 | 8126.9706 | 34.026 | 9.4517 | 9009.3151 | 37.7202 | 10.4778 | 11685.7745 | 48.926 | 13.5906
9 | 93.2117 | 3.3299 | 0.9123 | 0.1062 | 0.1277 | 0.0042 | 0.0153 | 0.0142 | 0.011 |  | 1.8496 | 0.4179 | 0.7178 | 8180.0183 | 34.2481 | 9.5134 | 9066.7814 | 37.9608 | 10.5447 | 11745.1994 | 49.1748 | 13.6597
10 | 92.8114 | 3.6025 | 1.0207 | 0.1155 | 0.1344 | 0.004 | 0.0155 | 0.0146 | 0.0115 |  | 1.8428 | 0.4271 | 0.721 | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9102.7277 | 38.1113 | 10.5865 | 11765.0952 | 49.2581 | 13.6828
11 | 92.8552 | 3.6136 | 1.0158 | 0.1167 | 0.1331 | 0.0041 | 0.016 | 0.0146 | 0.0119 |  | 1.829 | 0.39 | 0.7205 | 8217.9948 | 34.4071 | 9.5575 | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922 | 11775.2701 | 49.3007 | 13.6946
12 | 92.5662 | 3.6782 | 1.0482 | 0.1277 | 0.1629 | 0.0052 | 0.0243 | 0.0219 | 0.0226 |  | 1.9191 | 0.4237 | 0.7236 | 8231.1552 | 34.4622 | 9.5728 | 9121.3338 | 38.1892 | 10.6081 | 11768.2958 | 49.2715 | 13.6865 | -10.5 | -8.9
13 | 93.2981 | 3.204 | 0.8836 | 0.1098 | 0.1375 | 0.0045 | 0.0198 | 0.0177 | 0.0167 |  | 1.8422 | 0.4661 | 0.7178 | 8171.6587 | 34.2131 | 9.5036 | 9057.7053 | 37.9228 | 10.5341 | 11733.0421 | 49.1239 | 13.6455
14 | 93.3185 | 3.2738 | 0.7948 | 0.0839 | 0.099 | 0.0041 | 0.0164 | 0.0149 | 0.0119 |  | 1.9126 | 0.4701 | 0.7161 | 8144.0242 | 34.0974 | 9.4715 | 9027.8496 | 37.7978 | 10.4994 | 11707.9633 | 49.0189 | 13.6164
15 | 93.4647 | 3.1246 | 0.7025 | 0.0694 | 0.0832 | 0.0039 | 0.0143 | 0.0135 | 0.0098 |  | 2.0807 | 0.4334 | 0.7139 | 8105.5222 | 33.9362 | 9.4267 | 8986.1948 | 37.6234 | 10.4509 | 11672.1603 | 48.869 | 13.5747
16 | 93.533 | 3.0197 | 0.6681 | 0.0669 | 0.0826 | 0.004 | 0.0146 | 0.0137 | 0.0099 |  | 2.1971 | 0.3904 | 0.7129 | 8088.3731 | 33.8644 | 9.4068 | 8967.5887 | 37.5455 | 10.4293 | 11656.0382 | 48.8015 | 13.556
17 | 93.5101 | 3.0708 | 0.6777 | 0.0696 | 0.0892 | 0.0039 | 0.0158 | 0.0146 | 0.0106 |  | 2.1774 | 0.3603 | 0.7131 | 8099.145 | 33.9095 | 9.4193 | 8979.2922 | 37.5945 | 10.4429 | 11669.6524 | 48.8585 | 13.5718
18 | 93.1028 | 3.1353 | 0.7626 | 0.0853 | 0.1166 | 0.0043 | 0.0211 | 0.0188 | 0.0155 |  | 2.3213 | 0.4164 | 0.717 | 8109.702 | 33.9537 | 9.4316 | 8989.9925 | 37.6393 | 10.4554 | 11651.8823 | 48.7841 | 13.5511 | -10.5 | -9.3
19 | 93.2538 | 3.1513 | 0.7294 | 0.0766 | 0.1045 | 0.0042 | 0.019 | 0.0172 | 0.0144 |  | 2.2289 | 0.4007 | 0.7156 | 8110.1081 | 33.9554 | 9.4321 | 8990.7568 | 37.6425 | 10.4563 | 11664.4694 | 48.8368 | 13.5658
20 | 93.3604 | 3.1986 | 0.6708 | 0.0632 | 0.0807 | 0.0037 | 0.0139 | 0.0131 | 0.0094 |  | 2.1764 | 0.4098 | 0.714 | 8098.4763 | 33.9067 | 9.4185 | 8978.4323 | 37.5909 | 10.4419 | 11661.46 | 48.8242 | 13.5623
21 | 93.5293 | 3.0721 | 0.6594 | 0.0617 | 0.0779 | 0.0039 | 0.0135 | 0.0129 | 0.0088 |  | 2.1245 | 0.436 | 0.713 | 8090.1406 | 33.8718 | 9.4088 | 8969.5712 | 37.5538 | 10.4316 | 11657.5429 | 48.8078 | 13.5577
22 | 93.5377 | 3.0933 | 0.6627 | 0.0623 | 0.078 | 0.0038 | 0.014 | 0.0133 | 0.0087 |  | 2.1141 | 0.4121 | 0.7129 | 8094.8697 | 33.8916 | 9.4143 | 8974.7302 | 37.5754 | 10.4376 | 11665.4248 | 48.8408 | 13.5669
23 | 93.5208 | 3.0922 | 0.6758 | 0.0625 | 0.0798 | 0.0042 | 0.0151 | 0.0144 | 0.009 |  | 2.1239 | 0.4023 | 0.7131 | 8097.5209 | 33.9027 | 9.4174 | 8977.5964 | 37.5874 | 10.4409 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
24 | 93.4215 | 3.1023 | 0.7107 | 0.0688 | 0.0906 | 0.004 | 0.0175 | 0.0165 | 0.0106 |  | 2.1466 | 0.4109 | 0.7142 | 8104.6863 | 33.9327 | 9.4258 | 8985.1678 | 37.6191 | 10.4498 | 11668.2193 | 48.8525 | 13.5701
25 | 93.419 | 3.1278 | 0.7183 | 0.0718 | 0.0946 | 0.0041 | 0.0183 | 0.0173 | 0.0115 |  | 2.1149 | 0.4024 | 0.7144 | 8112.4488 | 33.9652 | 9.4348 | 8993.6229 | 37.6545 | 10.4596 | 11677.7732 | 48.8925 | 13.5813 | -15.8 | -10.9
26 | 93.5483 | 3.1295 | 0.691 | 0.0702 | 0.0893 | 0.0043 | 0.0169 | 0.0154 | 0.0105 |  | 2.0698 | 0.3548 | 0.7131 | 8114.2401 | 33.9727 | 9.4369 | 8995.8203 | 37.6637 | 10.4621 | 11691.3635 | 48.9494 | 13.5971
27 | 93.3189 | 3.202 | 0.6843 | 0.0652 | 0.0858 | 0.004 | 0.0158 | 0.0146 | 0.0099 |  | 2.1878 | 0.4117 | 0.7145 | 8101.629 | 33.9199 | 9.4222 | 8981.7762 | 37.6049 | 10.4458 | 11661.866 | 48.8259 | 13.5628
28 | 93.301 | 3.1219 | 0.6734 | 0.061 | 0.0793 | 0.0039 | 0.0149 | 0.0138 | 0.0099 |  | 2.2732 | 0.4477 | 0.7145 | 8083.1424 | 33.8425 | 9.4007 | 8961.5937 | 37.5204 | 10.4223 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
29 | 93.0835 | 3.0696 | 0.7096 | 0.0643 | 0.0896 | 0.0038 | 0.0166 | 0.0164 | 0.0117 |  | 2.2697 | 0.6652 | 0.7175 | 8071.415 | 33.7934 | 9.3871 | 8948.3616 | 37.465 | 10.4069 | 11593.8427 | 48.5411 | 13.4836
30 | 93.2301 | 3.1233 | 0.7019 | 0.0683 | 0.0902 | 0.0041 | 0.0169 | 0.0161 | 0.0114 |  | 2.2116 | 0.5261 | 0.7159 | 8090.4272 | 33.873 | 9.4092 | 8969.3323 | 37.5528 | 10.4313 | 11633.9927 | 48.7092 | 13.5303
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8141.3013 | 34.086 | 9.4683 | 9024.6013 | 37.7842 | 10.4956
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 9024.6013 | 37.7842 | 10.4956
Донецька | Володарське | 9014.2115 | 37.7407 | 10.4835
Донецька | ГРС Мангуш | 9014.3309 | 37.7412 | 10.4837
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 8999.1642 | 37.6777 | 10.466
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 0 | 0 | 0
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 9017.1731 | 37.7531 | 10.487
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 9016.9582 | 37.7522 | 10.4867
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 9035.1582 | 37.8284 | 10.5079
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 9012.4918 | 37.7335 | 10.4815
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 9014.2115 | 37.7407 | 10.4835
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484
Донецька | Ялта | 9013.686 | 37.7385 | 10.4829
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, в/ч 3057 НГУ | 9017.1254 | 37.7529 | 10.4869
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, селище | 9013.471 | 37.7376 | 10.4827
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 9013.8532 | 37.7392 | 10.4831
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832
Донецька | с.Малинівка | 9013.6143 | 37.7382 | 10.4828
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата