## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.7289 | 34.4018 | 9.5561 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11633.1568 | 48.7057 | 13.5294
2 | [13 empty] | 8216.7289 | 34.4018 | 9.5561 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11633.1568 | 48.7057 | 13.5294
3 | [13 empty] | 8216.7289 | 34.4018 | 9.5561 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11633.1568 | 48.7057 | 13.5294
4 | [13 empty] | 8216.7289 | 34.4018 | 9.5561 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11633.1568 | 48.7057 | 13.5294 |  |  | 0,000048 | 0,000124 | 0,000
5 | [13 empty] | 8216.7289 | 34.4018 | 9.5561 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11633.1568 | 48.7057 | 13.5294
6 | 92.8213 | 3.5145 | 1.4282 | 0.2536 | 0.4495 | 0.0015 | 0.1251 | 0.1026 | 0.1478 | 0.0022 | 0.5974 | 0.5563 | 0.7372 | 8521.6634 | 35.6785 | 9.9107 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12056.1767 | 50.4768 | 14.0213 | 5.2 | -3.2
7 | [13 empty] | 8521.6634 | 35.6785 | 9.9107 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12056.1767 | 50.4768 | 14.0213
8 | [13 empty] | 8521.6634 | 35.6785 | 9.9107 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12056.1767 | 50.4768 | 14.0213
9 | [13 empty] | 8521.6634 | 35.6785 | 9.9107 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12056.1767 | 50.4768 | 14.0213
10 | [13 empty] | 8521.6634 | 35.6785 | 9.9107 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12056.1767 | 50.4768 | 14.0213
11 | [13 empty] | 8521.6634 | 35.6785 | 9.9107 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12056.1767 | 50.4768 | 14.0213
12 | [13 empty] | 8521.6634 | 35.6785 | 9.9107 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12056.1767 | 50.4768 | 14.0213
13 | 92.4412 | 3.6073 | 1.5019 | 0.2637 | 0.4735 | 0.0012 | 0.1396 | 0.1193 | 0.1855 | 0.0031 | 0.5844 | 0.6793 | 0.7424 | 8553.3822 | 35.8113 | 9.9476 | 9465.6541 | 39.6308 | 11.0086 | 12056.535 | 50.4783 | 14.0218 | 20.5 | 8.7
14 | [13 empty] | 8553.3822 | 35.8113 | 9.9476 | 9465.6541 | 39.6308 | 11.0086 | 12056.535 | 50.4783 | 14.0218
15 | [13 empty] | 8553.3822 | 35.8113 | 9.9476 | 9465.6541 | 39.6308 | 11.0086 | 12056.535 | 50.4783 | 14.0218
16 | [13 empty] | 8553.3822 | 35.8113 | 9.9476 | 9465.6541 | 39.6308 | 11.0086 | 12056.535 | 50.4783 | 14.0218
17 | [13 empty] | 8553.3822 | 35.8113 | 9.9476 | 9465.6541 | 39.6308 | 11.0086 | 12056.535 | 50.4783 | 14.0218
18 | [13 empty] | 8553.3822 | 35.8113 | 9.9476 | 9465.6541 | 39.6308 | 11.0086 | 12056.535 | 50.4783 | 14.0218
19 | [13 empty] | 8553.3822 | 35.8113 | 9.9476 | 9465.6541 | 39.6308 | 11.0086 | 12056.535 | 50.4783 | 14.0218
20 | 93.6032 | 3.1228 | 1.1864 | 0.2068 | 0.351 | 0.0017 | 0.1188 | 0.1074 | 0.1985 | 0.0031 | 0.6167 | 0.4836 | 0.7302 | 8459.6829 | 35.419 | 9.8386 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 12028.7094 | 50.3618 | 13.9894 | 15.6 | 1.8
21 | [13 empty] | 8459.6829 | 35.419 | 9.8386 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 12028.7094 | 50.3618 | 13.9894
22 | [13 empty] | 8459.6829 | 35.419 | 9.8386 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 12028.7094 | 50.3618 | 13.9894
23 | [13 empty] | 8459.6829 | 35.419 | 9.8386 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 12028.7094 | 50.3618 | 13.9894
24 | [13 empty] | 8459.6829 | 35.419 | 9.8386 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 12028.7094 | 50.3618 | 13.9894
25 | [13 empty] | 8459.6829 | 35.419 | 9.8386 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 12028.7094 | 50.3618 | 13.9894
26 | [13 empty] | 8459.6829 | 35.419 | 9.8386 | 9365.7926 | 39.2127 | 10.8924 | 12028.7094 | 50.3618 | 13.9894
27 | 95.2452 | 2.5281 | 0.8437 | 0.1388 | 0.1744 | 0.0012 | 0.0452 | 0.0369 | 0.0871 | 0.0047 | 0.648 | 0.2467 | 0.7091 | 8280.7396 | 34.6698 | 9.6305 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11957.2945 | 50.0628 | 13.9063 | 9.7 | -0.9
28 | [13 empty] | 8280.7396 | 34.6698 | 9.6305 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11957.2945 | 50.0628 | 13.9063
29 | [13 empty] | 8280.7396 | 34.6698 | 9.6305 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11957.2945 | 50.0628 | 13.9063
30 | [13 empty] | 8280.7396 | 34.6698 | 9.6305 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11957.2945 | 50.0628 | 13.9063
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8422.3274 | 35.2626 | 9.7952 | 9324.95 | 39.0417 | 10.8449
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9324.95 | 39.0417 | 10.8449
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9324.95 | 39.0417 | 10.8449
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата