## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8257.1894 | 34.5712 | 9.6031 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11459.3008 | 47.9778 | 13.3272
2 | [13 empty] | 8257.1894 | 34.5712 | 9.6031 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11459.3008 | 47.9778 | 13.3272
3 | [13 empty] | 8257.1894 | 34.5712 | 9.6031 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11459.3008 | 47.9778 | 13.3272
4 | [13 empty] | 8257.1894 | 34.5712 | 9.6031 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11459.3008 | 47.9778 | 13.3272
5 | 93.4236 | 3.2942 | 0.7673 | 0.0737 | 0.089 | 0.0006 | 0.0195 | 0.016 | 0.0211 | 0.0091 | 1.9979 | 0.288 | 0.7142 | 8147.6308 | 34.1125 | 9.4757 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11723.536 | 49.0841 | 13.6345 | -14.1 | -14.3 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
6 | [13 empty] | 8147.6308 | 34.1125 | 9.4757 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11723.536 | 49.0841 | 13.6345
7 | [13 empty] | 8147.6308 | 34.1125 | 9.4757 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11723.536 | 49.0841 | 13.6345
8 | [13 empty] | 8147.6308 | 34.1125 | 9.4757 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11723.536 | 49.0841 | 13.6345
9 | [13 empty] | 8147.6308 | 34.1125 | 9.4757 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11723.536 | 49.0841 | 13.6345
10 | [13 empty] | 8147.6308 | 34.1125 | 9.4757 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11723.536 | 49.0841 | 13.6345
11 | [13 empty] | 8147.6308 | 34.1125 | 9.4757 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11723.536 | 49.0841 | 13.6345
12 | [13 empty] | 8147.6308 | 34.1125 | 9.4757 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11723.536 | 49.0841 | 13.6345
13 | 92.9672 | 3.5565 | 1.0139 | 0.1211 | 0.1393 | 0.0004 | 0.0192 | 0.0151 | 0.0213 | 0.0094 | 1.8099 | 0.3267 | 0.7199 | 8224.372 | 34.4338 | 9.5649 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11784.3701 | 49.3388 | 13.7052
14 | [13 empty] | 8224.372 | 34.4338 | 9.5649 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11784.3701 | 49.3388 | 13.7052
15 | [13 empty] | 8224.372 | 34.4338 | 9.5649 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11784.3701 | 49.3388 | 13.7052
16 | [13 empty] | 8224.372 | 34.4338 | 9.5649 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11784.3701 | 49.3388 | 13.7052
17 | [13 empty] | 8224.372 | 34.4338 | 9.5649 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11784.3701 | 49.3388 | 13.7052
18 | [13 empty] | 8224.372 | 34.4338 | 9.5649 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11784.3701 | 49.3388 | 13.7052
19 | [13 empty] | 8224.372 | 34.4338 | 9.5649 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11784.3701 | 49.3388 | 13.7052
20 | 93.1354 | 3.3428 | 0.6775 | 0.0628 | 0.0781 | 0.0006 | 0.0164 | 0.0132 | 0.0125 | 0.0094 | 2.3372 | 0.3141 | 0.7147 | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
21 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
22 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
23 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
24 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
25 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
26 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
27 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
28 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
29 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
30 | [13 empty] | 8102.1067 | 33.9219 | 9.4228 | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413 | 11655.0828 | 48.7975 | 13.5549
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9038.6932 | 37.8432 | 10.512
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9038.6932 | 37.8432 | 10.512
Луганська | Сиротине (побут) | 9038.6932 | 37.8432 | 10.512
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата