## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №658 | [18 empty] | Маршрут №658
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8480.5819 | 35.5065 | 9.8629 | 9386.5722 | 39.2997 | 10.9166 | 12008.312 | 50.2764 | 13.9657
2 | [13 empty] | 8480.5819 | 35.5065 | 9.8629 | 9386.5722 | 39.2997 | 10.9166 | 12008.312 | 50.2764 | 13.9657
3 | [13 empty] | 8480.5819 | 35.5065 | 9.8629 | 9386.5722 | 39.2997 | 10.9166 | 12008.312 | 50.2764 | 13.9657
4 | [13 empty] | 8480.5819 | 35.5065 | 9.8629 | 9386.5722 | 39.2997 | 10.9166 | 12008.312 | 50.2764 | 13.9657
5 | 92.626 | 3.6992 | 0.7962 | 0.0628 | 0.0694 | 0.0008 | 0.0121 | 0.0097 | 0.0214 | 0.0098 | 2.2793 | 0.4133 | 0.719 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11665.8309 | 48.8425 | 13.5674 | -20 | -18.4 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11665.8309 | 48.8425 | 13.5674
7 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11665.8309 | 48.8425 | 13.5674
8 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11665.8309 | 48.8425 | 13.5674
9 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11665.8309 | 48.8425 | 13.5674
10 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11665.8309 | 48.8425 | 13.5674
11 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11665.8309 | 48.8425 | 13.5674
12 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11665.8309 | 48.8425 | 13.5674
13 | 93.3839 | 3.3352 | 0.7512 | 0.0741 | 0.0825 | 0.0005 | 0.0166 | 0.0131 | 0.0177 | 0.0089 | 1.95 | 0.3663 | 0.7146 | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924 | 11712.6924 | 49.0387 | 13.6219 | -10.8 | -11.9
14 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924 | 11712.6924 | 49.0387 | 13.6219
15 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924 | 11712.6924 | 49.0387 | 13.6219
16 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924 | 11712.6924 | 49.0387 | 13.6219
17 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924 | 11712.6924 | 49.0387 | 13.6219
18 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924 | 11712.6924 | 49.0387 | 13.6219
19 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9021.8306 | 37.7726 | 10.4924 | 11712.6924 | 49.0387 | 13.6219
20 | 93.3393 | 3.1994 | 0.6922 | 0.0649 | 0.0807 | 0.0006 | 0.0169 | 0.0142 | 0.014 | 0.009 | 2.2327 | 0.3361 | 0.7139 | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645 | -20.6 | -20.2
21 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
22 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
23 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
24 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
25 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
26 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
27 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
28 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
29 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
30 | [13 empty] | 8103.301 | 33.9269 | 9.4241 | 8979.4355 | 37.5951 | 10.4431 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8169.6762 | 34.2048 | 9.5013 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №658
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №658 |  | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Луганська | к-п "Україна" | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата