## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
2 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
3 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
4 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
5 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
6 | 98.9914 | 0.1905 | 0.0492 | 0.0247 | 0.0077 | 0.0011 | 0.0079 | 0.0019 | 0.0072 | 0.005 | 0.5255 | 0.1879 | 0.6758 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -6.3 | -5.6
7 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
8 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
9 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
10 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
11 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
12 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
13 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
14 | 98.889 | 0.2051 | 0.0542 | 0.0285 | 0.0085 | 0.0008 | 0.01 | 0.0025 | 0.0069 | 0.0064 | 0.5949 | 0.1932 | 0.6765 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | -6.6 | -13.7
15 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
16 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
17 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
18 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
19 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
20 | 98.8636 | 0.2213 | 0.0588 | 0.0231 | 0.0021 | 0.0039 | 0.001 | 0.0024 | 0.01 | 0.0055 | 0.6141 | 0.1943 | 0.6764 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -6.7 | -7.7 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
21 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
22 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
23 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
24 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
25 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | 98.1124 | 0.44 | 0.1987 | 0.0754 | 0.0582 | 0.0003 | 0.0372 | 0.0157 | 0.0504 | 0.0048 | 0.7568 | 0.2501 | 0.6849 | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -7.1 | -8.4
28 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
29 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
30 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7962.1669 | 33.336 | 9.26 | 8837.5849 | 37.0012 | 10.2781
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 8837.5849 | 37.0012 | 10.2781
Львівська | В.Любінь | 8837.5849 | 37.0012 | 10.2781
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата