## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
2 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
3 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
4 | 99.2078 | 0.1501 | 0.0352 | 0.0109 | 0.0052 | 0.0002 | 0.004 | 0.001 | 0.0033 | 0.0053 | 0.4396 | 0.1374 | 0.6738 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | -7.3 | -6.7 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
5 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
6 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
7 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
8 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
9 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
10 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
11 | 99.1977 | 0.1492 | 0.0335 | 0.01 | 0.0044 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0013 | 0.0052 | 0.0047 | 0.4507 | 0.1396 | 0.6739 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | -6.2 | -7.7
12 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
13 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
14 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
15 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
16 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
17 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
18 | 99.138 | 0.1548 | 0.0364 | 0.0118 | 0.0055 | 0.0001 | 0.004 | 0.0014 | 0.004 | 0.0055 | 0.4992 | 0.1393 | 0.6742 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -6 | -8.1
19 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
20 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
21 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
22 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
23 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
24 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
25 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
26 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
27 | 98.0742 | 0.5924 | 0.2152 | 0.0739 | 0.05 | 0.0004 | 0.0296 | 0.011 | 0.0317 | 0.005 | 0.6802 | 0.2364 | 0.6844 | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -6.5 | -7.4
28 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
29 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
30 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7966.0362 | 33.3522 | 9.2645 | 8841.7169 | 37.0185 | 10.2829
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8841.7169 | 37.0185 | 10.2829
Львівська | Городок | 8842.1946 | 37.0205 | 10.2835
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8839.854 | 37.0107 | 10.2808
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата