## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №277 | [18 empty] | Маршрут №277
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Укргазвидобування" ГПУ "Львівгазвидобування" ДКС Комарно
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
2 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
3 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
4 | 98.1973 | 0.3969 | 0.1772 | 0.0759 | 0.0557 | 0.001 | 0.0454 | 0.0186 | 0.0645 | 0.0055 | 0.6912 | 0.2708 | 0.685 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
5 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
6 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
7 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
8 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -15.4 | -14.2
9 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
10 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
11 | 98.0555 | 0.4314 | 0.1944 | 0.0811 | 0.0588 | 0.0031 | 0.0454 | 0.0185 | 0.0559 | 0.0058 | 0.7742 | 0.276 | 0.6858 | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
12 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
13 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
14 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
15 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | -8.3 | -10.2
16 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
17 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
18 | 98.0132 | 0.413 | 0.193 | 0.0806 | 0.0627 | 0.0031 | 0.0496 | 0.0209 | 0.0688 | 0.0056 | 0.766 | 0.3236 | 0.6868 | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
19 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
20 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
21 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
22 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -9.5 | -5.2
23 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
24 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
25 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | 96.3693 | 1.8501 | 0.592 | 0.1058 | 0.0977 | 0.0009 | 0.0311 | 0.0176 | 0.0513 | 0.0037 | 0.6797 | 0.2008 | 0.698 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
28 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -8.8 | -4.9
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8012.1335 | 33.5452 | 9.3181 | 8890.8953 | 37.2244 | 10.3401
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №277
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №277 |  | 8890.8953 | 37.2244 | 10.3401
Львівська | ДКС Комарно ГПУ "Львівгазвидобування" | 8890.8953 | 37.2244 | 10.3401
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата