## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №505 | [18 empty] | Маршрут №505
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Одесагаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Ізмаїл "ШДКРІ"
Свідоцтво № 04-0086/2017 чинне до 01.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2 | 95.4235 | 2.5583 | 0.8241 | 0.1159 | 0.1177 | 0.0005 | 0.0232 | 0.0162 | 0.0214 |  | 0.6765 | 0.222 | 0.7045 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
3 | 95.4738 | 2.5442 | 0.8333 | 0.117 | 0.113 | 0.0003 | 0.0209 | 0.0144 | 0.0186 |  | 0.6479 | 0.2166 | 0.7041 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | 95.4783 | 2.5575 | 0.8228 | 0.118 | 0.1135 | 0.0003 | 0.0201 | 0.0141 | 0.0175 |  | 0.6389 | 0.219 | 0.704 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.3
5 | 95.5027 | 2.5415 | 0.815 | 0.1176 | 0.113 | 0.0003 | 0.0201 | 0.014 | 0.0175 |  | 0.6421 | 0.2162 | 0.7038 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19
6 | 95.6435 | 2.4411 | 0.7761 | 0.1123 | 0.1082 | 0.0002 | 0.0197 | 0.014 | 0.0171 |  | 0.6628 | 0.205 | 0.7025 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -18.7 | -16.8 |  |  | 0,0000
7 | 95.6695 | 2.374 | 0.7635 | 0.1096 | 0.1113 | 0.0002 | 0.0216 | 0.0159 | 0.0193 |  | 0.7129 | 0.2022 | 0.7023 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -17
8 | 95.5628 | 2.4429 | 0.7872 | 0.1142 | 0.1172 | 0.0004 | 0.0228 | 0.0169 | 0.023 |  | 0.7022 | 0.2104 | 0.7034 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -16.4
9 | 95.5599 | 2.4309 | 0.809 | 0.1133 | 0.1155 | 0.0003 | 0.0224 | 0.0164 | 0.0223 |  | 0.7005 | 0.2095 | 0.7035 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
10 | 95.3692 | 2.555 | 0.8491 | 0.1171 | 0.1186 | 0.0003 | 0.0222 | 0.0164 | 0.0226 |  | 0.7168 | 0.2127 | 0.7049 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | 95.4982 | 2.4854 | 0.8184 | 0.1162 | 0.1187 | 0.0004 | 0.023 | 0.0169 | 0.0232 |  | 0.6879 | 0.2117 | 0.704 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -17.6
12 | 95.4451 | 2.5043 | 0.8383 | 0.1187 | 0.1246 | 0.0005 | 0.0248 | 0.0184 | 0.0255 |  | 0.682 | 0.2178 | 0.7047 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -16.8 | -15.8
13 | 95.5572 | 2.4489 | 0.8015 | 0.1157 | 0.1204 | 0.0004 | 0.0238 | 0.0176 | 0.0251 |  | 0.679 | 0.2104 | 0.7037 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -17.4
14 | 95.672 | 2.408 | 0.7679 | 0.1113 | 0.1121 | 0.0003 | 0.0215 | 0.0155 | 0.0212 |  | 0.6657 | 0.2045 | 0.7025 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -16.6 |  | <0,0001 | <0,0002
15 | 95.5976 | 2.4246 | 0.7994 | 0.1144 | 0.1179 | 0.0004 | 0.0231 | 0.017 | 0.0229 |  | 0.6751 | 0.2076 | 0.7033 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -16.2
16 | 95.5924 | 2.4297 | 0.7925 | 0.1137 | 0.117 | 0.0004 | 0.0226 | 0.0165 | 0.0229 |  | 0.6863 | 0.206 | 0.7032 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
17 | 95.5798 | 2.4419 | 0.805 | 0.1124 | 0.1124 | 0.0003 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0208 |  | 0.6888 | 0.2016 | 0.7032 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
18 | 95.6495 | 2.4029 | 0.7874 | 0.1111 | 0.111 | 0.0003 | 0.0209 | 0.0152 | 0.0204 |  | 0.6811 | 0.2002 | 0.7026 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -18
19 | 95.8499 | 2.2863 | 0.7415 | 0.1065 | 0.1047 | 0.0003 | 0.0195 | 0.014 | 0.0184 |  | 0.6713 | 0.1876 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.7
20 | 95.9032 | 2.2594 | 0.7342 | 0.1056 | 0.1031 | 0.0004 | 0.019 | 0.0133 | 0.0169 |  | 0.6604 | 0.1845 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -17.1 | -15.9
21 | 95.7291 | 2.3531 | 0.7835 | 0.1108 | 0.1113 | 0.0003 | 0.021 | 0.0151 | 0.0191 |  | 0.6606 | 0.1961 | 0.7021 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -16.8 |  | <0,0001 | <0,0002
22 | 95.5103 | 2.4358 | 0.7884 | 0.1093 | 0.1134 | 0.0003 | 0.0215 | 0.0159 | 0.0216 |  | 0.7783 | 0.2052 | 0.7035 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -16.6
23 | 95.5164 | 2.4296 | 0.7806 | 0.1082 | 0.1113 | 0.0002 | 0.021 | 0.0152 | 0.0198 |  | 0.7905 | 0.2072 | 0.7033 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
24 | 95.6313 | 2.3886 | 0.7778 | 0.1104 | 0.1133 | 0.0003 | 0.0213 | 0.0155 | 0.0187 |  | 0.722 | 0.2008 | 0.7026 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | 95.7143 | 2.3567 | 0.7681 | 0.1088 | 0.1102 | 0.0002 | 0.0204 | 0.0148 | 0.0171 |  | 0.6934 | 0.196 | 0.702 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -15.7
26 | 95.6594 | 2.3762 | 0.782 | 0.1101 | 0.1124 | 0.0003 | 0.0209 | 0.015 | 0.0181 |  | 0.7059 | 0.1997 | 0.7025 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -17.9 |  |  |  | 0
27 | 95.5098 | 2.432 | 0.8129 | 0.1151 | 0.1236 | 0.0003 | 0.0243 | 0.0178 | 0.0217 |  | 0.7349 | 0.2076 | 0.7039 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.8 | -15.1
28 | 95.6527 | 2.3541 | 0.7751 | 0.1119 | 0.1168 | 0.0003 | 0.023 | 0.0171 | 0.0256 |  | 0.7203 | 0.2031 | 0.7028 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.2
29 | 95.5231 | 2.4148 | 0.8133 | 0.1124 | 0.1179 | 0.0003 | 0.0234 | 0.0176 | 0.026 |  | 0.7454 | 0.2058 | 0.7038 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.7
30 | 95.4783 | 2.4532 | 0.8014 | 0.1131 | 0.1188 | 0.0003 | 0.024 | 0.0177 | 0.025 |  | 0.7604 | 0.2078 | 0.704 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.568 | 34.4095 | 9.5582 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 02.12.2019р.
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №505
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №505 |  | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 02.12.2019р.
|  | прізвище |  | підпис | дата