## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №222 | [18 empty] | Маршрут №222
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПрАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11525.0551 | 48.2531 | 13.4036
2 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11525.0551 | 48.2531 | 13.4036
3 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11525.0551 | 48.2531 | 13.4036
4 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11525.0551 | 48.2531 | 13.4036
5 | 89.6464 | 4.8486 | 1.1095 | 0.1306 | 0.1978 | 0.0071 | 0.0531 | 0.0554 | 0.0489 | 0.0084 | 1.8722 | 2.0221 | 0.7526 | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11516.17 | 48.2159 | 13.3933 | -9.1 | -8.4
6 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11516.17 | 48.2159 | 13.3933
7 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11516.17 | 48.2159 | 13.3933
8 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11516.17 | 48.2159 | 13.3933
9 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11516.17 | 48.2159 | 13.3933
10 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11516.17 | 48.2159 | 13.3933
11 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11516.17 | 48.2159 | 13.3933
12 | 88.6951 | 5.3775 | 1.2726 | 0.1359 | 0.2053 | 0.0044 | 0.053 | 0.054 | 0.0462 | 0.0083 | 1.8833 | 2.2644 | 0.7605 | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748 | -10.5 | -6.8
13 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
14 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
15 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
16 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
17 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
18 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
19 | 89.0283 | 5.2082 | 1.1945 | 0.1334 | 0.2017 | 0.0034 | 0.0522 | 0.0547 | 0.0481 | 0.0085 | 1.8804 | 2.1866 | 0.7576 | 8237.8906 | 34.4904 | 9.5807 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11502.7947 | 48.1599 | 13.3778 | -10.2 | -6.4
20 | [13 empty] | 8237.8906 | 34.4904 | 9.5807 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11502.7947 | 48.1599 | 13.3778 |  |  | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
21 | [13 empty] | 8237.8906 | 34.4904 | 9.5807 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11502.7947 | 48.1599 | 13.3778
22 | [13 empty] | 8237.8906 | 34.4904 | 9.5807 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11502.7947 | 48.1599 | 13.3778
23 | [13 empty] | 8237.8906 | 34.4904 | 9.5807 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11502.7947 | 48.1599 | 13.3778
24 | [13 empty] | 8237.8906 | 34.4904 | 9.5807 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11502.7947 | 48.1599 | 13.3778
25 | [13 empty] | 8237.8906 | 34.4904 | 9.5807 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11502.7947 | 48.1599 | 13.3778
26 | 89.2612 | 5.1098 | 1.1597 | 0.1306 | 0.1977 | 0.003 | 0.0523 | 0.0542 | 0.0517 | 0.0071 | 1.7609 | 2.2119 | 0.7563 | 8234.6901 | 34.477 | 9.5769 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11508.9569 | 48.1857 | 13.3849 | -10.8 | -7.3
27 | [13 empty] | 8234.6901 | 34.477 | 9.5769 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11508.9569 | 48.1857 | 13.3849
28 | [13 empty] | 8234.6901 | 34.477 | 9.5769 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11508.9569 | 48.1857 | 13.3849
29 | [13 empty] | 8234.6901 | 34.477 | 9.5769 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11508.9569 | 48.1857 | 13.3849 | -11.2 | -7.7
30 | [13 empty] | 8234.6901 | 34.477 | 9.5769 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11508.9569 | 48.1857 | 13.3849
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.5594 | 34.4932 | 9.5814 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №222
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №222 |  | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Тернопільська | Августівка | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Тернопільська | Бережани | 9123.9611 | 38.2002 | 10.6112
Тернопільська | В.Ходачків | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9124.7016 | 38.2033 | 10.612
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9124.2 | 38.2012 | 10.6114
Тернопільська | Жуків | 9124.2716 | 38.2015 | 10.6115
Тернопільська | Заруддя | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9125.4181 | 38.2063 | 10.6129
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9123.8895 | 38.1999 | 10.6111
Тернопільська | Зборів | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
Тернопільська | Козівка | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
Тернопільська | Козлів | 9123.985 | 38.2003 | 10.6112
Тернопільська | Козова | 9124.4866 | 38.2024 | 10.6118
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9123.6506 | 38.1989 | 10.6108
Тернопільська | Криве | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
Тернопільська | Озерна | 9123.9373 | 38.2001 | 10.6111
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9124.0089 | 38.2004 | 10.6112
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Тернопільська | Підволочиськ | 9123.9373 | 38.2001 | 10.6111
Тернопільська | Підгайці | 9123.9373 | 38.2001 | 10.6111
Тернопільська | Почаїв | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Тернопільська | Саранчуки | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Тернопільська | Скалат | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Тернопільська | Сороцьке | 9124.3194 | 38.2017 | 10.6116
Тернопільська | Стриївка | 9124.0806 | 38.2007 | 10.6113
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9122.9341 | 38.1959 | 10.61
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9124.0806 | 38.2007 | 10.6113
Тернопільська | Тернопіль (300) | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата