## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
2 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
3 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
4 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
5 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
6 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
8 | 92.9649 | 4.0507 | 0.8856 | 0.1112 | 0.1846 | 0.0097 | 0.0542 | 0.0444 | 0.1568 | 0.0017 | 1.2788 | 0.2574 | 0.7241 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -8.5 | -1.1 | 0,0009 | <0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
10 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
11 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
12 | 92.9804 | 4.0254 | 0.8883 | 0.1113 | 0.1828 | 0.0096 | 0.0561 | 0.0488 | 0.172 |  | 1.2709 | 0.2544 | 0.7245 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -8.3 | -1
13 | 92.9969 | 4.0194 | 0.8822 | 0.1111 | 0.1833 | 0.0118 | 0.0556 | 0.0471 | 0.1687 |  | 1.2687 | 0.2552 | 0.7243 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
14 | 93.1729 | 3.8973 | 0.8647 | 0.1091 | 0.1736 | 0.0109 | 0.0525 | 0.0445 | 0.1646 |  | 1.2554 | 0.2545 | 0.7228 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
15 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
16 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
17 | 92.9796 | 4.0348 | 0.8882 | 0.1116 | 0.1841 | 0.0095 | 0.0564 | 0.048 | 0.1614 |  | 1.2705 | 0.2559 | 0.7242 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
18 | 93.3331 | 3.7769 | 0.8621 | 0.1097 | 0.1729 | 0.0088 | 0.0538 | 0.0463 | 0.1644 |  | 1.2194 | 0.2526 | 0.7219 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
19 | 92.9772 | 4.0223 | 0.9026 | 0.1124 | 0.1821 | 0.0094 | 0.0534 | 0.0447 | 0.1597 |  | 1.2593 | 0.2769 | 0.7243 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
20 | 92.3287 | 4.0427 | 1.0615 | 0.138 | 0.2273 | 0.0096 | 0.059 | 0.048 | 0.1574 |  | 1.5554 | 0.3724 | 0.7303 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | 91.9635 | 4.0007 | 1.1463 | 0.1572 | 0.2536 | 0.0099 | 0.0624 | 0.0497 | 0.1352 |  | 1.7957 | 0.4258 | 0.7331 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -8.5 | -0.9
22 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
23 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
24 | 92.7542 | 3.8152 | 0.9164 | 0.111 | 0.1759 | 0.0066 | 0.0627 | 0.058 | 0.137 |  | 1.617 | 0.346 | 0.7255 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
25 | 92.638 | 3.8498 | 0.9534 | 0.1178 | 0.188 | 0.0065 | 0.0588 | 0.0543 | 0.1515 |  | 1.6285 | 0.3534 | 0.7269 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
26 | 92.654 | 3.876 | 0.953 | 0.1179 | 0.1887 | 0.007 | 0.056 | 0.0496 | 0.1548 |  | 1.5961 | 0.3469 | 0.7267 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
27 | 92.6417 | 3.907 | 0.9599 | 0.1208 | 0.1962 | 0.0073 | 0.0563 | 0.0482 | 0.155 |  | 1.559 | 0.3486 | 0.727 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
28 | 92.6763 | 3.9545 | 0.9395 | 0.1176 | 0.1913 | 0.008 | 0.0557 | 0.0475 | 0.1558 |  | 1.5171 | 0.3367 | 0.7265 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
29 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -8.1 | -0.3
30 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9237.5085 | 38.6756 | 10.7432
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9237.5085 | 38.6756 | 10.7432
Харківська | ГРС Андрiївка | 9236.8397 | 38.6728 | 10.7424
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9236.7681 | 38.6725 | 10.7424
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9235.6216 | 38.6677 | 10.741
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9236.577 | 38.6717 | 10.7421
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9236.6486 | 38.672 | 10.7422
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454
Харківська | ГРС с. Комсомольське, с .Слобожанське | 9236.8875 | 38.673 | 10.7425
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9236.6009 | 38.6718 | 10.7422
Харківська | ГРС с. Липцi | 9236.7203 | 38.6723 | 10.7423
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9236.5053 | 38.6714 | 10.7421
Харківська | ГРС с. Проходи | 9236.2665 | 38.6704 | 10.7418
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9236.8875 | 38.673 | 10.7425
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9237.9862 | 38.6776 | 10.7438
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9237.7473 | 38.6766 | 10.7435
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата