## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", АТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
2 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
7 | 89.1032 | 5.0669 | 1.138 | 0.1238 | 0.1896 | 0.0041 | 0.0502 | 0.0433 | 0.0554 | 0.0064 | 1.8225 | 2.3966 | 0.7578 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.8 | -7.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
12 | 89.1047 | 5.0745 | 1.1287 | 0.1236 | 0.1896 | 0.0042 | 0.0493 | 0.0406 | 0.0549 | 0.0061 | 1.788 | 2.4358 | 0.7579 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194 | -9 | -7.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
17 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
18 | 89.2613 | 5.0053 | 1.1725 | 0.1277 | 0.1962 | 0.0041 | 0.0532 | 0.0443 | 0.0762 | 0.0043 | 1.6944 | 2.3605 | 0.7577 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -9.1 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
22 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
23 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
24 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
25 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
26 | 89.469 | 4.9559 | 1.149 | 0.1248 | 0.1924 | 0.0042 | 0.0526 | 0.0442 | 0.0812 | 0.0027 | 1.6328 | 2.2912 | 0.756 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -8.2 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
27 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.8233 | 38.1117 | 10.5866
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9102.8233 | 38.1117 | 10.5866
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844
Чернігівська | Дорогінка | 9102.8233 | 38.1117 | 10.5866
Чернігівська | Коломийцівка | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828
Чернігівська | Ніжин | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата