## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №310 | [18 empty] | Маршрут №310
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого філією "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз"
ПМ Кегичівське ПСГ Пролетарського ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ
Свідоцтво № 01-0069/2019 чинно до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | [13 empty] | 8153.4108 | 34.1367 | 9.4824 | 9037.9527 | 37.8401 | 10.5111 | 11871.2383 | 49.7025 | 13.8063
21 | 96.0745 | 2.0484 | 0.6289 | 0.0937 | 0.0932 | 0.0051 | 0.0181 | 0.0123 | 0.0042 | 0.0089 | 0.8347 | 0.1781 | 0.6981 | 8153.4108 | 34.1367 | 9.4824 | 9037.9527 | 37.8401 | 10.5111 | 11871.2383 | 49.7025 | 13.8063 | -10.6 | -11
22 | 96.1089 | 2.0405 | 0.6251 | 0.0967 | 0.0967 | 0.0061 | 0.0159 | 0.0099 | 0.004 | 0.0101 | 0.8167 | 0.1693 | 0.6979 | 8154.7245 | 34.1422 | 9.4839 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11875.3226 | 49.7196 | 13.811 | -12.4 | -12.9
23 | [13 empty] | 8154.7245 | 34.1422 | 9.4839 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11875.3226 | 49.7196 | 13.811
24 | [13 empty] | 8154.7245 | 34.1422 | 9.4839 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11875.3226 | 49.7196 | 13.811
25 | 96.1368 | 2.0298 | 0.6261 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0064 | 0.0174 | 0.0111 | 0.005 | 0.0077 | 0.7905 | 0.1723 | 0.6979 | 8157.925 | 34.1556 | 9.4877 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11879.9323 | 49.7389 | 13.8164 | -13.2 | -13
26 | 96.1948 | 1.9972 | 0.6135 | 0.0961 | 0.0963 | 0.0065 | 0.0183 | 0.0123 | 0.0039 | 0.0082 | 0.782 | 0.171 | 0.6974 | 8154.4379 | 34.141 | 9.4836 | 9039.2425 | 37.8455 | 10.5126 | 11878.9053 | 49.7346 | 13.8152 | -12.7 | -12.5 | до 0,0001 | до 0,0002 | відсутні
27 | 96.1932 | 1.9819 | 0.6122 | 0.0948 | 0.0941 | 0.0062 | 0.0186 | 0.0126 | 0.0045 | 0.009 | 0.8028 | 0.1701 | 0.6974 | 8151.2851 | 34.1278 | 9.4799 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11874.7494 | 49.7172 | 13.8103 | -12.5 | -11.9
28 | 96.23 | 1.9784 | 0.6121 | 0.0947 | 0.0948 | 0.009 | 0.0188 | 0.0128 | 0.0039 | 0.0071 | 0.7681 | 0.1704 | 0.6972 | 8154.6528 | 34.1419 | 9.4839 | 9039.5291 | 37.8467 | 10.513 | 11880.8161 | 49.7426 | 13.8174 | -12.3 | -11.7
29 | 96.2298 | 1.9798 | 0.6122 | 0.0949 | 0.0944 | 0.0086 | 0.0185 | 0.0123 | 0.0042 | 0.0077 | 0.7688 | 0.1688 | 0.6972 | 8154.5334 | 34.1414 | 9.4837 | 9039.4097 | 37.8462 | 10.5128 | 11880.8638 | 49.7428 | 13.8174 | -12 | -11.6
30 | [13 empty] | 8154.5334 | 34.1414 | 9.4837 | 9039.4097 | 37.8462 | 10.5128 | 11880.8638 | 49.7428 | 13.8174
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8154.4856 | 34.1412 | 9.4837 | 9039.2425 | 37.8455 | 10.5126
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [10 empty] | 2019-12-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №310
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №310 |  | 9039.2425 | 37.8455 | 10.5126
Нет данных
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2019-12-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата