## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.469 | 3.054 | 0.7338 | 0.0787 | 0.1018 | 0.004 | 0.0188 | 0.0176 | 0.0131 |  | 1.9611 | 0.5481 | 0.7154 | 8113.7385 | 33.9706 | 9.4363 | 8995.0321 | 37.6604 | 10.4612 | 11671.4676 | 48.8661 | 13.5739
2 | 93.3217 | 3.1005 | 0.7682 | 0.0867 | 0.1159 | 0.0039 | 0.0191 | 0.018 | 0.0133 |  | 2.0123 | 0.5404 | 0.7166 | 8121.7399 | 34.0041 | 9.4456 | 9003.4634 | 37.6957 | 10.471 | 11672.2081 | 48.8692 | 13.5748
3 | 93.2807 | 3.0613 | 0.7706 | 0.0879 | 0.1202 | 0.0043 | 0.0185 | 0.0176 | 0.0132 |  | 2.1025 | 0.5232 | 0.7168 | 8114.5506 | 33.974 | 9.4372 | 8995.5337 | 37.6625 | 10.4618 | 11660.9345 | 48.822 | 13.5617
4 | 93.4305 | 3.0486 | 0.7902 | 0.0952 | 0.1254 | 0.0043 | 0.019 | 0.0175 | 0.0134 |  | 1.9624 | 0.4935 | 0.7161 | 8132.273 | 34.0482 | 9.4578 | 9015.0474 | 37.7442 | 10.4845 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
5 | 93.4111 | 3.0133 | 0.801 | 0.0979 | 0.1298 | 0.0044 | 0.0189 | 0.0177 | 0.0132 | 0.0089 | 1.9874 | 0.4964 | 0.7163 | 8130.4577 | 34.0406 | 9.4557 | 9013.0172 | 37.7357 | 10.4821 | 11687.2553 | 48.9322 | 13.5923
6 | 93.472 | 2.9946 | 0.7951 | 0.0973 | 0.1272 | 0.0042 | 0.0188 | 0.0179 | 0.0123 |  | 1.9724 | 0.4882 | 0.7159 | 8129.5024 | 34.0366 | 9.4546 | 9012.0857 | 37.7318 | 10.4811 | 11689.5722 | 48.9419 | 13.595
7 | 93.5603 | 2.9295 | 0.801 | 0.1001 | 0.1306 | 0.0042 | 0.0184 | 0.0173 | 0.0114 |  | 1.9714 | 0.4558 | 0.7152 | 8129.4785 | 34.0365 | 9.4546 | 9012.1574 | 37.7321 | 10.4811 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011
8 | 93.7412 | 2.8341 | 0.8165 | 0.1069 | 0.1391 | 0.0043 | 0.018 | 0.0167 | 0.0112 |  | 1.9174 | 0.3946 | 0.7141 | 8137.1454 | 34.0686 | 9.4635 | 9020.732 | 37.768 | 10.4911 | 11715.1764 | 49.0491 | 13.6248
9 | 93.8055 | 2.8555 | 0.7858 | 0.1015 | 0.1322 | 0.0045 | 0.0181 | 0.0169 | 0.0115 |  | 1.9066 | 0.3619 | 0.7133 | 8136.0945 | 34.0642 | 9.4623 | 9019.7288 | 37.7638 | 10.4899 | 11720.9804 | 49.0734 | 13.6315
10 | 93.8807 | 2.8749 | 0.719 | 0.0816 | 0.1023 | 0.0042 | 0.0186 | 0.0176 | 0.012 |  | 1.8932 | 0.3959 | 0.7121 | 8118.5393 | 33.9907 | 9.4419 | 9000.86 | 37.6848 | 10.468 | 11706.1481 | 49.0113 | 13.6143 | -12.5 | -13.4 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
11 | 93.7442 | 2.9512 | 0.7295 | 0.0818 | 0.104 | 0.0043 | 0.0191 | 0.018 | 0.0126 |  | 1.9129 | 0.4224 | 0.7131 | 8121.716 | 34.004 | 9.4456 | 9004.1083 | 37.6984 | 10.4718 | 11701.7294 | 48.9928 | 13.6091
12 | 93.6427 | 2.9611 | 0.726 | 0.0784 | 0.0994 | 0.0041 | 0.0181 | 0.0171 | 0.0123 |  | 1.974 | 0.4668 | 0.7138 | 8111.3501 | 33.9606 | 9.4335 | 8992.6914 | 37.6506 | 10.4585 | 11681.6664 | 48.9088 | 13.5858
13 | 93.6731 | 2.9672 | 0.7288 | 0.0789 | 0.1007 | 0.0044 | 0.0187 | 0.0175 | 0.0124 |  | 1.9423 | 0.456 | 0.7136 | 8116.2225 | 33.981 | 9.4392 | 8998.0416 | 37.673 | 10.4647 | 11689.7871 | 48.9428 | 13.5952
14 | 93.6856 | 2.9732 | 0.7522 | 0.0843 | 0.1096 | 0.0043 | 0.0206 | 0.0192 | 0.0134 |  | 1.9456 | 0.392 | 0.7136 | 8128.1171 | 34.0308 | 9.453 | 9010.9632 | 37.7271 | 10.4798 | 11707.1034 | 49.0153 | 13.6154
15 | 93.6609 | 2.9641 | 0.7548 | 0.0819 | 0.1032 | 0.0043 | 0.0192 | 0.0181 | 0.0129 |  | 1.8787 | 0.5019 | 0.7143 | 8122.0743 | 34.0055 | 9.446 | 9004.3471 | 37.6994 | 10.4721 | 11692.7727 | 48.9553 | 13.5987
16 | 93.4614 | 3.0438 | 0.7682 | 0.0801 | 0.0994 | 0.0041 | 0.0184 | 0.0172 | 0.0125 |  | 1.9023 | 0.5926 | 0.7159 | 8117.99 | 33.9884 | 9.4412 | 8999.618 | 37.6796 | 10.4666 | 11673.1873 | 48.8733 | 13.5759
17 | 93.5519 | 3.0728 | 0.7849 | 0.0853 | 0.1058 | 0.0042 | 0.0195 | 0.018 | 0.0129 |  | 1.8494 | 0.4953 | 0.7151 | 8136.62 | 34.0664 | 9.4629 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11705.9809 | 49.0106 | 13.6141
18 | 93.5321 | 2.9558 | 0.8085 | 0.1001 | 0.1309 | 0.0043 | 0.0183 | 0.0171 | 0.0125 |  | 1.9336 | 0.4868 | 0.7157 | 8132.9656 | 34.0511 | 9.4586 | 9015.9073 | 37.7478 | 10.4855 | 11696.0449 | 48.969 | 13.6025 | -12.5 | -15.1
19 | 93.4216 | 2.9412 | 0.83 | 0.1077 | 0.1477 | 0.0045 | 0.0183 | 0.0169 | 0.0126 |  | 1.9836 | 0.5159 | 0.7169 | 8132.9179 | 34.0509 | 9.4586 | 9015.6206 | 37.7466 | 10.4852 | 11685.9895 | 48.9269 | 13.5908
20 | 93.4973 | 2.9291 | 0.816 | 0.1072 | 0.1482 | 0.0042 | 0.018 | 0.0168 | 0.0123 |  | 1.9691 | 0.4818 | 0.7162 | 8134.0404 | 34.0556 | 9.4599 | 9016.9821 | 37.7523 | 10.4868 | 11693.7042 | 48.9592 | 13.5998
21 | 93.5167 | 2.9032 | 0.8163 | 0.1067 | 0.1499 | 0.0043 | 0.0194 | 0.018 | 0.0129 |  | 2.0122 | 0.4404 | 0.7158 | 8133.3717 | 34.0528 | 9.4591 | 9016.2416 | 37.7492 | 10.4859 | 11695.3522 | 48.9661 | 13.6017
22 | 93.1468 | 3.1076 | 0.7549 | 0.0813 | 0.1131 | 0.0041 | 0.0187 | 0.0177 | 0.0125 |  | 2.3196 | 0.4237 | 0.7165 | 8103.3248 | 33.927 | 9.4242 | 8983.1615 | 37.6107 | 10.4474 | 11646.9143 | 48.7633 | 13.5454
23 | 93.2409 | 3.1075 | 0.7308 | 0.0755 | 0.1048 | 0.0041 | 0.0196 | 0.0185 | 0.0128 |  | 2.3054 | 0.3801 | 0.7154 | 8102.871 | 33.9251 | 9.4236 | 8982.8271 | 37.6093 | 10.447 | 11655.1306 | 48.7977 | 13.5549
24 | 93.1945 | 3.1199 | 0.7538 | 0.0776 | 0.1067 | 0.004 | 0.0193 | 0.0184 | 0.013 |  | 2.287 | 0.4058 | 0.7161 | 8106.5732 | 33.9406 | 9.4279 | 8986.7681 | 37.6258 | 10.4516 | 11655.2739 | 48.7983 | 13.5551
25 | 92.789 | 3.4586 | 0.8104 | 0.0791 | 0.1031 | 0.004 | 0.0182 | 0.0173 | 0.0123 |  | 2.3215 | 0.3865 | 0.7186 | 8132.464 | 34.049 | 9.4581 | 9014.4503 | 37.7417 | 10.4838 | 11670.8705 | 48.8636 | 13.5732
26 | 92.9231 | 3.3226 | 0.7906 | 0.0782 | 0.1036 | 0.0041 | 0.0188 | 0.0179 | 0.0126 |  | 2.3368 | 0.3917 | 0.7177 | 8120.1635 | 33.9975 | 9.4438 | 9001.2182 | 37.6863 | 10.4684 | 11660.7435 | 48.8212 | 13.5614 | -13.5 | -14.2
27 | 93.194 | 3.1354 | 0.737 | 0.0749 | 0.1006 | 0.004 | 0.0184 | 0.0176 | 0.0123 |  | 2.2846 | 0.4212 | 0.7159 | 8102.2023 | 33.9223 | 9.4229 | 8982.0389 | 37.606 | 10.4461 | 11650.3537 | 48.7777 | 13.5494
28 | 93.3162 | 3.1149 | 0.7484 | 0.079 | 0.106 | 0.004 | 0.0192 | 0.0184 | 0.0128 |  | 2.1829 | 0.3982 | 0.7154 | 8114.5745 | 33.9741 | 9.4373 | 8995.7009 | 37.6632 | 10.462 | 11672.5186 | 48.8705 | 13.5751
29 | 93.4171 | 3.0473 | 0.7492 | 0.0811 | 0.1069 | 0.0041 | 0.0193 | 0.0184 | 0.0127 |  | 2.1502 | 0.3937 | 0.7148 | 8114.0251 | 33.9718 | 9.4366 | 8995.1993 | 37.6611 | 10.4614 | 11676.3162 | 48.8864 | 13.5796
30 | 93.4629 | 3.0508 | 0.7483 | 0.0797 | 0.1033 | 0.0042 | 0.0187 | 0.0179 | 0.0122 |  | 2.0898 | 0.4122 | 0.7146 | 8116.1509 | 33.9807 | 9.4391 | 8997.6356 | 37.6713 | 10.4643 | 11681.0931 | 48.9064 | 13.5851
31 | 93.5368 | 3.0106 | 0.7301 | 0.0776 | 0.0993 | 0.0041 | 0.0178 | 0.017 | 0.0117 |  | 2.0589 | 0.4361 | 0.7141 | 8110.2275 | 33.9559 | 9.4322 | 8991.3061 | 37.6448 | 10.4569 | 11676.8894 | 48.8888 | 13.5802
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8120.9994 | 34.001 | 9.4447 | 9002.8424 | 37.6931 | 10.4703
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 9002.8424 | 37.6931 | 10.4703
Донецька | Володарське | 9003.75 | 37.6969 | 10.4714
Донецька | ГРС Мангуш | 9003.6306 | 37.6964 | 10.4712
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 9004.0366 | 37.6981 | 10.4717
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 0 | 0 | 0
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 9002.2692 | 37.6907 | 10.4696
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 9003.75 | 37.6969 | 10.4714
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 9002.5558 | 37.6919 | 10.47
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 9003.9172 | 37.6976 | 10.4716
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 9003.7022 | 37.6967 | 10.4713
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 9003.6545 | 37.6965 | 10.4713
Донецька | Ялта | 9003.4156 | 37.6955 | 10.471
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, в/ч 3057 НГУ | 9003.7022 | 37.6967 | 10.4713
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, селище | 9003.6067 | 37.6963 | 10.4712
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 9003.7022 | 37.6967 | 10.4713
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 9003.7261 | 37.6968 | 10.4713
Донецька | с.Малинівка | 9003.7022 | 37.6967 | 10.4713
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата