## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № АВ 78-18 чинне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.1854 | 2.9443 | 0.7417 | 0.0894 | 0.1016 | 0.0002 | 0.0209 | 0.0161 | 0.0177 | 0 | 1.5543 | 0.3284 | 0.7106 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
2 | 94.5162 | 2.8076 | 0.7362 | 0.0941 | 0.10443 | 0.0003 | 0.0209 | 0.0161 | 0.0169 | 0 | 1.3822 | 0.3051 | 0.7087 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
3 | 95.0578 | 2.632 | 0.7868 | 0.1135 | 0.1261 | 0.0011 | 0.025 | 0.0192 | 0.0221 | 0 | 0.9698 | 0.2466 | 0.7066 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -16.8 | -13
4 | 94.7949 | 2.8058 | 0.9552 | 0.1413 | 0.176 | 0.0024 | 0.0385 | 0.0305 | 0.0332 | 0 | 0.7817 | 0.2405 | 0.7109 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
5 | 95.17 | 2.6455 | 0.8597 | 0.1293 | 0.1476 | 0.0021 | 0.0315 | 0.0245 | 0.0303 | 0 | 0.733 | 0.2265 | 0.7074 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
6 | 94.9909 | 2.7296 | 0.908 | 0.1355 | 0.1611 | 0.0023 | 0.0344 | 0.0267 | 0.0299 | 0 | 0.7487 | 0.2329 | 0.709 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11942.295 | 50 | 13.8889
7 | 95.046 | 2.7022 | 0.8903 | 0.1327 | 0.1557 | 0.0023 | 0.0336 | 0.0266 | 0.0314 | 0 | 0.7479 | 0.2313 | 0.7085 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
8 | 95.0262 | 2.7044 | 0.8908 | 0.1325 | 0.1559 | 0.0023 | 0.0339 | 0.0266 | 0.0324 | 0 | 0.7636 | 0.2314 | 0.7087 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
9 | 94.9735 | 2.7426 | 0.9055 | 0.1352 | 0.1592 | 0.0023 | 0.0344 | 0.027 | 0.0325 | 0 | 0.7532 | 0.2346 | 0.7092 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11942.295 | 50 | 13.8889
10 | 94.9755 | 2.7336 | 0.9057 | 0.1349 | 0.1611 | 0.0023 | 0.0351 | 0.0276 | 0.0336 | 0 | 0.757 | 0.2336 | 0.7092 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17.6 | -12.2 | 0,0002 | 0,0027 | відсутні
11 | 94.9706 | 2.7404 | 0.9035 | 0.1339 | 0.16 | 0.0022 | 0.035 | 0.0277 | 0.034 | 0 | 0.7587 | 0.234 | 0.7092 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11942.295 | 50 | 13.8889
12 | 95.1042 | 2.6419 | 0.8819 | 0.1314 | 0.1565 | 0.0023 | 0.0342 | 0.0271 | 0.034 | 0 | 0.7608 | 0.2257 | 0.7082 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
13 | 95.128 | 2.6265 | 0.8749 | 0.1298 | 0.1542 | 0.0023 | 0.0336 | 0.0266 | 0.0328 | 0 | 0.7644 | 0.2269 | 0.7079 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
14 | 95.1348 | 2.6286 | 0.8711 | 0.1286 | 0.1529 | 0.0021 | 0.0331 | 0.026 | 0.0326 | 0 | 0.7612 | 0.229 | 0.7078 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
15 | 95.1241 | 2.6254 | 0.8757 | 0.1292 | 0.1545 | 0.0023 | 0.0337 | 0.0265 | 0.0326 | 0 | 0.7665 | 0.2295 | 0.7079 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
16 | 95.0535 | 2.6474 | 0.8792 | 0.1287 | 0.1557 | 0.0023 | 0.0342 | 0.0272 | 0.0326 | 0 | 0.8037 | 0.2355 | 0.7084 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | 95.0122 | 2.6629 | 0.8737 | 0.1272 | 0.1535 | 0.0022 | 0.0332 | 0.0263 | 0.0318 | 0 | 0.8382 | 0.2388 | 0.7085 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
18 | 95.2623 | 2.5501 | 0.8339 | 0.1231 | 0.1432 | 0.0019 | 0.0301 | 0.0235 | 0.0288 | 0 | 0.7785 | 0.2246 | 0.7064 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | 95.7948 | 2.3001 | 0.7126 | 0.1077 | 0.108 | 0.0009 | 0.0201 | 0.0145 | 0.0162 | 0 | 0.7246 | 0.2005 | 0.7012 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -16.7 | -12.8 | 0,0001 | 0,0022
20 | 95.6989 | 2.3367 | 0.7189 | 0.1089 | 0.1104 | 0.0009 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0158 | 0 | 0.7682 | 0.2064 | 0.7018 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | 95.5081 | 2.4048 | 0.7161 | 0.1043 | 0.1082 | 0.0007 | 0.0204 | 0.015 | 0.0169 | 0 | 0.891 | 0.2145 | 0.7028 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
22 | 95.2575 | 2.5129 | 0.7275 | 0.1022 | 0.1077 | 0.0005 | 0.0206 | 0.0154 | 0.0171 | 0 | 1.0142 | 0.2244 | 0.7043 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
23 | 95.5266 | 2.4106 | 0.7113 | 0.1026 | 0.1041 | 0.0006 | 0.0194 | 0.0142 | 0.0157 | 0 | 0.8799 | 0.215 | 0.7025 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
24 | 95.5563 | 2.4287 | 0.7214 | 0.1039 | 0.1035 | 0.0007 | 0.0191 | 0.0141 | 0.0156 | 0 | 0.824 | 0.2127 | 0.7025 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
25 | 93.2048 | 3.417 | 0.8399 | 0.0899 | 0.1064 | 0.0002 | 0.0211 | 0.0172 | 0.0188 | 0 | 1.9815 | 0.3032 | 0.7165 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
26 | 92.5493 | 3.6695 | 0.8604 | 0.0843 | 0.1051 | 0 | 0.0214 | 0.0176 | 0.0203 | 0 | 2.3424 | 0.3297 | 0.7203 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
27 | 92.8586 | 3.4062 | 0.7918 | 0.0823 | 0.1156 | 0.0007 | 0.024 | 0.0209 | 0.0184 | 0.0054 | 2.3091 | 0.3671 | 0.7184 | 8134.7809 | 34.0587 | 9.4608 | 9012.8262 | 37.7349 | 10.4819 | 11670.2256 | 48.8609 | 13.5725 | -11.6 | -7 |  |  | відсутні
28 | 93.5438 | 3.1193 | 0.7569 | 0.0857 | 0.1092 | 0 | 0.0223 | 0.0181 | 0.0225 | 0 | 2.0137 | 0.3085 | 0.7141 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
29 | 93.4997 | 3.1285 | 0.7542 | 0.0827 | 0.1054 | 0 | 0.0217 | 0.0176 | 0.0207 | 0 | 2.0451 | 0.3244 | 0.7143 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
30 | 93.5143 | 3.1523 | 0.7665 | 0.0839 | 0.1047 | 0.0001 | 0.0212 | 0.0172 | 0.0201 | 0 | 2.0024 | 0.3173 | 0.7142 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
31 | 93.95 | 2.995 | 0.753 | 0.0878 | 0.1052 | 0.0001 | 0.021 | 0.0167 | 0.0201 | 0 | 1.7479 | 0.3032 | 0.7118 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.3467 | 34.4002 | 9.5556 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника управління | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 0 | 0 | 0
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9105.6417 | 38.1235 | 10.5899
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9103.922 | 38.1163 | 10.5879
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9103.922 | 38.1163 | 10.5879
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573
В.о.начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата