## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №234 | [18 empty] | Маршрут №234
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Держкордон" (Ду 700)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
2 | 95.7276 | 2.3853 | 0.7174 | 0.1116 | 0.1087 | 0.0013 | 0.0211 | 0.0153 | 0.0134 | 0.0047 | 0.6744 | 0.2192 | 0.7017 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
6 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.8 | -6.7
7 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
9 | 95.7535 | 2.3616 | 0.7023 | 0.1098 | 0.1082 | 0.0012 | 0.022 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0034 | 0.6749 | 0.2324 | 0.7016 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
10 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
11 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
12 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -8.5 | -6.9
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | 95.8189 | 2.3085 | 0.6832 | 0.1063 | 0.1049 | 0.0013 | 0.0211 | 0.0149 | 0.0152 | 0.0043 | 0.6906 | 0.231 | 0.701 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
19 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -8.3 | -5.7
21 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
22 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | 95.8267 | 2.2972 | 0.6857 | 0.1066 | 0.1052 | 0.0012 | 0.021 | 0.0148 | 0.0157 | 0.004 | 0.687 | 0.235 | 0.701 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
24 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -8.7 | -9.9
28 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №234
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №234 |  | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713
Львівська | АГНКС Самбір | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата