## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", ДП "Укравтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № РН-077/2018 від 30.11.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8214.3882 | 34.392 | 9.5533 | 9103.4443 | 38.1143 | 10.5873 | 11913.1558 | 49.878 | 13.855
2 | 95.6499 | 2.42 | 0.7443 | 0.1121 | 0.1135 | 0.0011 | 0.0224 | 0.0172 | 0.0153 | 0.0057 | 0.7021 | 0.1964 | 0.7023 | 8212.2863 | 34.3832 | 9.5509 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11918.7209 | 49.9013 | 13.8615 | -21.1 | -12.8
3 | 95.3518 | 2.5304 | 0.753 | 0.1092 | 0.1149 | 0.0019 | 0.0234 | 0.0185 | 0.0168 | 0.0055 | 0.857 | 0.2176 | 0.7042 | 8207.1512 | 34.3617 | 9.5449 | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779 | 11895.0991 | 49.8024 | 13.834 | -23.1 | -21.7 | <0,0001 | 0.0002
4 | 95.2911 | 2.5552 | 0.7323 | 0.1052 | 0.1067 | 0.0016 | 0.0207 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0061 | 0.9138 | 0.235 | 0.7042 | 8196.3553 | 34.3165 | 9.5324 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11879.4069 | 49.7367 | 13.8158 | -22.9 | -19.6
5 | 95.6532 | 2.4325 | 0.7502 | 0.114 | 0.115 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0171 | 0.0154 | 0.0054 | 0.676 | 0.1976 | 0.7024 | 8216.5139 | 34.4009 | 9.5558 | 9105.9761 | 38.1249 | 10.5903 | 11923.9755 | 49.9233 | 13.8676 | -20.3 | -19.3
6 | 95.5075 | 2.5017 | 0.7894 | 0.1194 | 0.1276 | 0.0012 | 0.0257 | 0.02 | 0.0166 | 0.0061 | 0.6817 | 0.2033 | 0.7039 | 8229.9371 | 34.4571 | 9.5714 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11930.3766 | 49.9501 | 13.875 | -20.5 | -17.9
7 | [13 empty] | 8229.9371 | 34.4571 | 9.5714 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11930.3766 | 49.9501 | 13.875
8 | [13 empty] | 8229.9371 | 34.4571 | 9.5714 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11930.3766 | 49.9501 | 13.875
9 | 95.5512 | 2.5147 | 0.7754 | 0.1174 | 0.1201 | 0.001 | 0.0232 | 0.0178 | 0.0154 | 0.0051 | 0.6563 | 0.2024 | 0.7033 | 8227.8352 | 34.4483 | 9.569 | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044 | 11932.1918 | 49.9577 | 13.8771 | -23.1 | -19.1
10 | 95.7105 | 2.3745 | 0.75 | 0.1142 | 0.1188 | 0.0014 | 0.0234 | 0.0179 | 0.0158 | 0.006 | 0.6766 | 0.1907 | 0.7021 | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9103.9936 | 38.1166 | 10.5879 | 11923.8322 | 49.9227 | 13.8674 | -23.1 | -19.7 |  |  | відсутні
11 | 95.6984 | 2.3792 | 0.7541 | 0.1147 | 0.1199 | 0.0008 | 0.0236 | 0.0182 | 0.016 | 0.0054 | 0.6789 | 0.191 | 0.7022 | 8215.5824 | 34.397 | 9.5547 | 9104.9968 | 38.1208 | 10.5891 | 11924.1905 | 49.9242 | 13.8678 | -23.1 | -21.5
12 | 95.6679 | 2.3955 | 0.7605 | 0.1143 | 0.1204 | 0.0011 | 0.0243 | 0.0187 | 0.0138 | 0.0056 | 0.6813 | 0.1965 | 0.7025 | 8216.49 | 34.4008 | 9.5558 | 9105.9522 | 38.1248 | 10.5902 | 11923.5217 | 49.9214 | 13.8671 | -23.1 | -19.7
13 | 95.7171 | 2.3669 | 0.7462 | 0.1115 | 0.1185 | 0.001 | 0.0238 | 0.0184 | 0.0149 | 0.0051 | 0.6827 | 0.1939 | 0.702 | 8212.2863 | 34.3832 | 9.5509 | 9101.4619 | 38.106 | 10.585 | 11921.3243 | 49.9122 | 13.8645 | -23.1 | -19.4
14 | [13 empty] | 8212.2863 | 34.3832 | 9.5509 | 9101.4619 | 38.106 | 10.585 | 11921.3243 | 49.9122 | 13.8645
15 | [13 empty] | 8212.2863 | 34.3832 | 9.5509 | 9101.4619 | 38.106 | 10.585 | 11921.3243 | 49.9122 | 13.8645
16 | 95.771 | 2.3326 | 0.7392 | 0.1108 | 0.1164 | 0.0009 | 0.0229 | 0.0178 | 0.0139 | 0.0052 | 0.6759 | 0.1934 | 0.7016 | 8208.6559 | 34.368 | 9.5467 | 9097.5687 | 38.0897 | 10.5805 | 11919.9629 | 49.9065 | 13.8629 | -23.1 | -21.4
17 | 95.6916 | 2.3687 | 0.7604 | 0.1145 | 0.1219 | 0.0012 | 0.0245 | 0.019 | 0.015 | 0.0049 | 0.6811 | 0.1973 | 0.7024 | 8215.6302 | 34.3972 | 9.5548 | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664 | -23.1 | -20.9
18 | 95.7547 | 2.3344 | 0.7418 | 0.1129 | 0.1158 | 0.0011 | 0.0225 | 0.0175 | 0.0158 | 0.0066 | 0.6833 | 0.1936 | 0.7018 | 8209.0858 | 34.3698 | 9.5472 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11919.1986 | 49.9033 | 13.862 | -23.1 | -19
19 | 95.7975 | 2.3123 | 0.7249 | 0.1098 | 0.1116 | 0.0009 | 0.0216 | 0.0169 | 0.0161 | 0.0068 | 0.69 | 0.1916 | 0.7013 | 8203.5446 | 34.3466 | 9.5407 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741 | 11915.4487 | 49.8876 | 13.8577 | -20.2 | -19.2 | <0,0001 | 0.0006
20 | 95.8036 | 2.3164 | 0.7222 | 0.1088 | 0.1092 | 0.0011 | 0.0208 | 0.016 | 0.0148 | 0.0074 | 0.6872 | 0.1924 | 0.7011 | 8202.2071 | 34.341 | 9.5392 | 9090.6183 | 38.0606 | 10.5724 | 11914.7322 | 49.8846 | 13.8568 | -19.9 | -16.4
21 | 95.7208 | 2.3511 | 0.7407 | 0.1105 | 0.1157 | 0.0011 | 0.0228 | 0.0178 | 0.0158 | 0.0067 | 0.6998 | 0.1974 | 0.7019 | 8208.0349 | 34.3654 | 9.5459 | 9096.8283 | 38.0866 | 10.5796 | 11916.1175 | 49.8904 | 13.8584 | -19.7 | -16.2
22 | [13 empty] | 8208.0349 | 34.3654 | 9.5459 | 9096.8283 | 38.0866 | 10.5796 | 11916.1175 | 49.8904 | 13.8584
23 | 96.0484 | 2.1955 | 0.6781 | 0.1025 | 0.0993 | 0.0007 | 0.0185 | 0.0143 | 0.0124 | 0.0053 | 0.6472 | 0.1778 | 0.6991 | 8188.8317 | 34.285 | 9.5236 | 9076.4786 | 38.0014 | 10.5559 | 11913.8246 | 49.8808 | 13.8558 | -17.7 | -14
24 | 95.9909 | 2.2196 | 0.687 | 0.1033 | 0.1005 | 0.0009 | 0.0191 | 0.0146 | 0.0154 | 0.0061 | 0.6618 | 0.1809 | 0.6996 | 8191.5306 | 34.2963 | 9.5268 | 9079.3209 | 38.0133 | 10.5593 | 11913.2275 | 49.8783 | 13.8551 | -18.7 | -14.7 |  |  | відсутні
25 | [13 empty] | 8191.5306 | 34.2963 | 9.5268 | 9079.3209 | 38.0133 | 10.5593 | 11913.2275 | 49.8783 | 13.8551
26 | 95.7924 | 2.331 | 0.7029 | 0.1042 | 0.1025 | 0.0009 | 0.0194 | 0.015 | 0.016 | 0.0066 | 0.7196 | 0.1896 | 0.7009 | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646 | 11908.0206 | 49.8565 | 13.849 | -18.9 | -15.8
27 | 95.8735 | 2.3076 | 0.6958 | 0.1035 | 0.1006 | 0.0008 | 0.0192 | 0.0147 | 0.0138 | 0.0058 | 0.6801 | 0.1845 | 0.7003 | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9084.05 | 38.0331 | 10.5648 | 11913.3469 | 49.8788 | 13.8552 | -20.5 | -17.1
28 | 95.3701 | 2.552 | 0.7418 | 0.1056 | 0.1051 | 0.001 | 0.02 | 0.0155 | 0.0156 | 0.0056 | 0.8578 | 0.21 | 0.7037 | 8202.9952 | 34.3443 | 9.5401 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727 | 11893.7854 | 49.7969 | 13.8325 | -21.3 | -18
29 | [13 empty] | 8202.9952 | 34.3443 | 9.5401 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727 | 11893.7854 | 49.7969 | 13.8325
30 | [13 empty] | 8202.9952 | 34.3443 | 9.5401 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727 | 11893.7854 | 49.7969 | 13.8325
31 | [13 empty] | 8202.9952 | 34.3443 | 9.5401 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727 | 11893.7854 | 49.7969 | 13.8325
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.3724 | 34.371 | 9.5475 | 9098.1658 | 38.0922 | 10.5812
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9098.1658 | 38.0922 | 10.5812
Миколаївська | ГРС Єланець | 9098.4524 | 38.0934 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9098.5241 | 38.0937 | 10.5816
Миколаївська | ГРС Березанка | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9098.4285 | 38.0933 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9098.333 | 38.0929 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9098.4524 | 38.0934 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9098.4285 | 38.0933 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9098.3091 | 38.0928 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9098.4285 | 38.0933 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Казанка | 9098.4285 | 38.0933 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9098.333 | 38.0929 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9097.9986 | 38.0915 | 10.581
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9098.3091 | 38.0928 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9098.3091 | 38.0928 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9098.4524 | 38.0934 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9098.4285 | 38.0933 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9098.3091 | 38.0928 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9098.4524 | 38.0934 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9098.3091 | 38.0928 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Очаків | 9098.0703 | 38.0918 | 10.5811
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9097.7836 | 38.0906 | 10.5807
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9098.4524 | 38.0934 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9098.333 | 38.0929 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Рівне | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Себіне | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9098.4285 | 38.0933 | 10.5815
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813
Миколаївська | ГРС Щербані | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9097.0671 | 38.0876 | 10.5799
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 9098.0464 | 38.0917 | 10.581
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813
В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис |  | дата