## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
2 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
3 | 91.8688 | 3.5412 | 1.0416 | 0.1274 | 0.2193 | 0.0019 | 0.0419 | 0.0323 | 0.1385 | 0.0041 | 2.4351 | 0.5479 | 0.7317 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -11.5 | -1.8
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
5 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
9 | 92.0357 | 3.3556 | 1.0168 | 0.1289 | 0.2002 | 0.0017 | 0.0415 | 0.0351 | 0.1482 | 0.005 | 2.5052 | 0.526 | 0.7304 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -10.7 | -2.8 | не виявлено | <0,001 | відсутні
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
15 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
17 | 92.2062 | 3.5221 | 1.0383 | 0.1315 | 0.2029 | 0.0039 | 0.0474 | 0.0379 | 0.0989 | 0.0058 | 2.235 | 0.4701 | 0.7286 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -9 | -2.7
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
23 | 92.3809 | 3.4918 | 1.0442 | 0.1309 | 0.1964 | 0.0018 | 0.0448 | 0.0389 | 0.0851 | 0.0053 | 2.0513 | 0.5284 | 0.7276 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528 | -9.9 | -3.2
24 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
25 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
26 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
27 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
31 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9109.0094 | 38.1376 | 10.5938
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-31
[10 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9109.0094 | 38.1376 | 10.5938
Харківська | ГРС с.Залиман | 9109.0094 | 38.1376 | 10.5938
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9109.0094 | 38.1376 | 10.5938
В.о.начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата