## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №621 | [18 empty] | Маршрут №621
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
2 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
3 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
4 | 96.144 | 1.9967 | 0.6255 | 0.0955 | 0.0966 | 0.0013 | 0.019 | 0.0137 | 0.0324 | 0.0053 | 0.8037 | 0.1663 | 0.6984 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
5 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
6 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
8 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
9 | 96.125 | 2.0241 | 0.6356 | 0.097 | 0.0975 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0135 | 0.0126 | 0.0041 | 0.8006 | 0.1699 | 0.6981 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -8.2 | -9.5 |  |  | відсутні
10 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
11 | 96.051 | 2.047 | 0.6436 | 0.098 | 0.0995 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0145 | 0.0457 | 0.0039 | 0.8066 | 0.1692 | 0.6994 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | 11.5 | 7.8 | не виявлено | <0,001
12 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
14 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
15 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
16 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
17 | 96.1758 | 1.9941 | 0.626 | 0.0957 | 0.0963 | 0.0012 | 0.0189 | 0.0135 | 0.0131 | 0.0052 | 0.7966 | 0.1637 | 0.6977 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | 6.7 | 4
18 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
19 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
20 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
22 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
23 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
25 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
26 | 96.1888 | 2.0089 | 0.6254 | 0.0972 | 0.0982 | 0.0013 | 0.0191 | 0.014 | 0.0134 | 0.0051 | 0.7684 | 0.1603 | 0.6977 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | 14.1 | 10.5
27 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
28 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
29 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
30 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
31 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8163.4662 | 34.1788 | 9.4941 | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-31
[10 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №621 |  | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285
Харківська | ГРС с. Коханівка | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285
Харківська | ГРС смт. Сахновщина | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285
В.о.начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата