## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №308 | [18 empty] | Маршрут №308
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого філією "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/351-2019 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
2 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
3 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
4 | 92.1106 | 3.5669 | 1.1642 | 0.1614 | 0.2635 | 0.001 | 0.07 | 0.0569 | 0.0847 | 0.0059 | 1.9677 | 0.5472 | 0.732 | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9176.2445 | 38.4191 | 10.672 | 11770.8514 | 49.2822 | 13.6895 | -9.6 | -6.2
5 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9176.2445 | 38.4191 | 10.672 | 11770.8514 | 49.2822 | 13.6895
6 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9176.2445 | 38.4191 | 10.672 | 11770.8514 | 49.2822 | 13.6895
7 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9176.2445 | 38.4191 | 10.672 | 11770.8514 | 49.2822 | 13.6895
8 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9176.2445 | 38.4191 | 10.672 | 11770.8514 | 49.2822 | 13.6895
9 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9176.2445 | 38.4191 | 10.672 | 11770.8514 | 49.2822 | 13.6895
10 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9176.2445 | 38.4191 | 10.672 | 11770.8514 | 49.2822 | 13.6895
11 | 92.073 | 3.55 | 1.1655 | 0.1622 | 0.2661 | 0.0017 | 0.0704 | 0.0567 | 0.1009 | 0.0071 | 1.9926 | 0.5538 | 0.7327 | 8289.147 | 34.705 | 9.6403 | 9178.633 | 38.4291 | 10.6748 | 11768.4391 | 49.2721 | 13.6867 | -8.2 | -4.5
12 | [13 empty] | 8289.147 | 34.705 | 9.6403 | 9178.633 | 38.4291 | 10.6748 | 11768.4391 | 49.2721 | 13.6867
13 | [13 empty] | 8289.147 | 34.705 | 9.6403 | 9178.633 | 38.4291 | 10.6748 | 11768.4391 | 49.2721 | 13.6867
14 | [13 empty] | 8289.147 | 34.705 | 9.6403 | 9178.633 | 38.4291 | 10.6748 | 11768.4391 | 49.2721 | 13.6867
15 | [13 empty] | 8289.147 | 34.705 | 9.6403 | 9178.633 | 38.4291 | 10.6748 | 11768.4391 | 49.2721 | 13.6867
16 | [13 empty] | 8289.147 | 34.705 | 9.6403 | 9178.633 | 38.4291 | 10.6748 | 11768.4391 | 49.2721 | 13.6867
17 | 91.8423 | 3.5871 | 1.1968 | 0.1653 | 0.2773 | 0.0009 | 0.0754 | 0.0606 | 0.1162 | 0.0064 | 2.0691 | 0.6027 | 0.7351 | 8294.7837 | 34.7286 | 9.6468 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11756.2579 | 49.2211 | 13.6725 | -8.8 | -6.7
18 | [13 empty] | 8294.7837 | 34.7286 | 9.6468 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11756.2579 | 49.2211 | 13.6725
19 | [13 empty] | 8294.7837 | 34.7286 | 9.6468 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11756.2579 | 49.2211 | 13.6725
20 | [13 empty] | 8294.7837 | 34.7286 | 9.6468 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11756.2579 | 49.2211 | 13.6725
21 | [13 empty] | 8294.7837 | 34.7286 | 9.6468 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11756.2579 | 49.2211 | 13.6725
22 | [13 empty] | 8294.7837 | 34.7286 | 9.6468 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11756.2579 | 49.2211 | 13.6725
23 | 92.0038 | 3.3831 | 1.1869 | 0.1636 | 0.2869 | 0.0014 | 0.076 | 0.0582 | 0.138 | 0.0078 | 2.08 | 0.6142 | 0.7347 | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
24 | [13 empty] | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
25 | [13 empty] | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
26 | [13 empty] | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
27 | [13 empty] | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
28 | [13 empty] | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
29 | [13 empty] | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
30 | [13 empty] | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
31 | [13 empty] | 8286.7824 | 34.6951 | 9.6375 | 9175.6235 | 38.4165 | 10.6713 | 11748.0894 | 49.1869 | 13.663
[14 empty] | 8290.174 | 34.7093 | 9.6415 | 9179.5167 | 38.4328 | 10.6758
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2020-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №308
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Луганська | Севєродонецьке ЛВУМГ , Оператор ГТС України | 9179.5167 | 38.4328 | 10.6758
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2020-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата