## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №318 | [18 empty] | Маршрут №318
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Долина Ду 1400"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
2 | 93.0181 | 3.5298 | 0.9369 | 0.1212 | 0.152 | 0.0019 | 0.0327 | 0.027 | 0.0348 | 0.0037 | 1.1375 | 1.0044 | 0.7246 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639 | -13 | -10.4
3 | 92.855 | 3.6012 | 0.9532 | 0.1228 | 0.159 | 0.0016 | 0.033 | 0.0277 | 0.0368 | 0.0041 | 1.1696 | 1.036 | 0.726 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -13.2 | -9.8
4 | 92.8682 | 3.5982 | 0.9533 | 0.1204 | 0.1552 | 0.0029 | 0.0337 | 0.0279 | 0.0245 | 0.0048 | 1.1727 | 1.0382 | 0.7256 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528 | -12.5 | -9.7
5 | 92.8683 | 3.599 | 0.9475 | 0.1206 | 0.1544 | 0.002 | 0.033 | 0.026 | 0.0233 | 0.0059 | 1.185 | 1.035 | 0.7254 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 | -12.8 | -9.7
6 | 92.8892 | 3.5875 | 0.9446 | 0.1184 | 0.1535 | 0.0018 | 0.0328 | 0.0266 | 0.024 | 0.005 | 1.1803 | 1.0363 | 0.7253 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 | -11.4 | -8.2
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
8 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
9 | 92.7464 | 3.6519 | 0.9693 | 0.1222 | 0.1574 | 0.0024 | 0.0356 | 0.0288 | 0.0338 | 0.0053 | 1.186 | 1.0609 | 0.7268 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 | -10.3 | -8.1
10 | 92.64 | 3.6935 | 0.9718 | 0.1229 | 0.1589 | 0.003 | 0.0356 | 0.0291 | 0.0238 | 0.0063 | 1.2231 | 1.092 | 0.7274 | 8226.8082 | 34.444 | 9.5678 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | -10.5 | -8.5 | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
11 | 92.6861 | 3.6827 | 0.9676 | 0.1193 | 0.1572 | 0.0022 | 0.0344 | 0.0281 | 0.0296 | 0.0046 | 1.2031 | 1.0851 | 0.7271 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417 | -12.5
12 | 92.6954 | 3.666 | 0.9703 | 0.12222 | 0.1581 | 0.0023 | 0.0362 | 0.029 | 0.0361 | 0.0052 | 1.2015 | 1.0777 | 0.7273 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -12
13 | 92.67 | 3.6838 | 0.9679 | 0.1174 | 0.1558 | 0.0027 | 0.0343 | 0.0277 | 0.0267 | 0.0046 | 1.213 | 1.0961 | 0.7272 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | -12
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
16 | 92.5421 | 3.7319 | 0.9812 | 0.124 | 0.1637 | 0.0022 | 0.0359 | 0.0294 | 0.035 | 0.0046 | 1.2241 | 1.1259 | 0.7286 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | -9.5 | -3.8
17 | 92.5966 | 3.7296 | 0.9742 | 0.1186 | 0.1557 | 0.0019 | 0.0351 | 0.0281 | 0.0156 | 0.0059 | 1.236 | 1.1027 | 0.7274 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -9.2 | -2.6
18 | 92.4076 | 3.7948 | 0.9888 | 0.1195 | 0.1609 | 0.0022 | 0.0362 | 0.0293 | 0.0291 | 0.0053 | 1.2625 | 1.1638 | 0.7294 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -10.1 | -5.3
19 | 92.3987 | 3.7953 | 0.9924 | 0.1185 | 0.1606 | 0.0038 | 0.0371 | 0.0307 | 0.032 | 0.0056 | 1.2645 | 1.1608 | 0.7295 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -9.9 | -5.8
20 | 92.4302 | 3.7769 | 0.9865 | 0.1232 | 0.1643 | 0.0022 | 0.0367 | 0.0307 | 0.0376 | 0.0045 | 1.2467 | 1.1605 | 0.7295 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -10.5 | -7.2
21 | 92.3609 | 3.8112 | 0.9966 | 0.1251 | 0.1666 | 0.0018 | 0.0367 | 0.031 | 0.0333 | 0.0052 | 1.2578 | 1.1738 | 0.73 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -10.9 | -7.5
22 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
23 | 92.4049 | 3.7885 | 0.9917 | 0.1211 | 0.1609 | 0.0026 | 0.037 | 0.0302 | 0.0281 | 0.0056 | 1.2635 | 1.1659 | 0.7294 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -10.3 | -5.6
24 | 92.3415 | 3.8353 | 1.002 | 0.1216 | 0.1633 | 0.0024 | 0.0383 | 0.0317 | 0.0313 | 0.0043 | 1.2437 | 1.1846 | 0.7301 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -10.6 | -6
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
26 | 92.3557 | 3.8209 | 0.997 | 0.1181 | 0.1605 | 0.0018 | 0.0365 | 0.0301 | 0.0316 | 0.0048 | 1.2643 | 1.1787 | 0.7298 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -10.2 | -7
27 | 92.325 | 3.8419 | 1.0008 | 0.1221 | 0.1642 | 0.0029 | 0.036 | 0.0295 | 0.0285 | 0.0047 | 1.262 | 1.1824 | 0.7301 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -10.7 | -8.2
28 | 92.2821 | 3.8469 | 1.0118 | 0.125 | 0.1662 | 0.0026 | 0.0383 | 0.0314 | 0.0405 | 0.0053 | 1.2673 | 1.1826 | 0.7308 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -10.9 | -4.5
29 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
30 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
31 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.531 | 34.4554 | 9.5709 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2020-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №318
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №318 |  | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003
Нет данных
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .01.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .01.2020
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата