## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №305 | [13 empty] | Маршрут №305
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за липень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPIVF3000502Z
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Богородчани ЗАКАЧКА
Богородчанське ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Богородчанським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво №ІФ 186 чинне до 10.01.2022р.
видане 11.01.2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.07.2020р. по 07:00 01.08.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.489 | 2.554 | 0.8099 | 0.127 | 0.1191 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0169 | 0.0045 | 0 | 0.6631 | 0.1925 | 0.7037 | 0.58 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -8.6 | -12.4 | -3.1
2 | 95.5407 | 2.5267 | 0.796 | 0.125 | 0.1174 | 0.0015 | 0.0223 | 0.0168 | 0.0046 | 0 | 0.6581 | 0.1909 | 0.7032 | 0.58 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -12.1 | -15.6 | -3.2
3 | 95.5447 | 2.5201 | 0.7997 | 0.1258 | 0.1184 | 0.0015 | 0.0223 | 0.0167 | 0.0048 | 0 | 0.656 | 0.19 | 0.7032 | 0.58 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -11.3 | -14.9 | -5.2
4 | 95.5417 | 2.5212 | 0.8019 | 0.1266 | 0.119 | 0.0016 | 0.0225 | 0.0172 | 0.005 | 0 | 0.6546 | 0.1887 | 0.7033 | 0.58 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
5 | 95.5064 | 2.5523 | 0.7985 | 0.126 | 0.1185 | 0.0016 | 0.0235 | 0.0178 | 0.005 | 0 | 0.6584 | 0.192 | 0.7035 | 0.58 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
6 | 95.5313 | 2.531 | 0.797 | 0.1252 | 0.1177 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0171 | 0.0052 | 0 | 0.6605 | 0.1904 | 0.7033 | 0.58 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -14.6 | -17.9 | -10.9
7 | 95.5972 | 2.4783 | 0.7867 | 0.1234 | 0.1158 | 0.0015 | 0.0221 | 0.0165 | 0.0052 | 0 | 0.665 | 0.1883 | 0.7028 | 0.58 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9.1 | -13 | -4.9
8 | 95.6483 | 2.4461 | 0.7734 | 0.1211 | 0.1136 | 0.0015 | 0.0218 | 0.0163 | 0.0057 | 0 | 0.6647 | 0.1875 | 0.7024 | 0.58 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -14.3 | -17.8 | -10.7
9 | 95.6888 | 2.4197 | 0.7645 | 0.1195 | 0.1118 | 0.0014 | 0.021 | 0.0158 | 0.0052 | 0 | 0.6653 | 0.187 | 0.702 | 0.58 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -14.1 | -17.6 | -10.3
10 | 95.6683 | 2.4386 | 0.7628 | 0.1183 | 0.1109 | 0.0014 | 0.0214 | 0.016 | 0.0048 | 0 | 0.6687 | 0.1888 | 0.7021 | 0.58 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -11.9 | -15.4 | -5.6
11 | 95.6718 | 2.4371 | 0.761 | 0.1179 | 0.1109 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0163 | 0.0049 | 0 | 0.6688 | 0.1883 | 0.702 | 0.58 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
12 | 95.6042 | 2.4785 | 0.7814 | 0.1222 | 0.1144 | 0.0014 | 0.022 | 0.0165 | 0.0052 | 0 | 0.6647 | 0.1895 | 0.7027 | 0.58 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
13 | 95.4857 | 2.5488 | 0.8119 | 0.1284 | 0.1208 | 0.0014 | 0.0232 | 0.0176 | 0.0053 | 0 | 0.6631 | 0.1938 | 0.7038 | 0.58 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -15.2 | -18.8 | -5.9
14 | 95.4072 | 2.5924 | 0.8332 | 0.1325 | 0.125 | 0.0014 | 0.0237 | 0.0182 | 0.006 | 0 | 0.6634 | 0.197 | 0.7045 | 0.58 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -12.2 | -16 | -4.5
15 | 95.4388 | 2.5679 | 0.8247 | 0.1307 | 0.1227 | 0.0014 | 0.0232 | 0.0175 | 0.0057 | 0 | 0.6669 | 0.2005 | 0.7042 | 0.58 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -12.6 | -16.2 | -4.9 | не виявл. | 0,00036 | не виявл.
16 | 95.4658 | 2.5522 | 0.8194 | 0.1288 | 0.1214 | 0.0015 | 0.0227 | 0.0171 | 0.0056 | 0 | 0.6641 | 0.2014 | 0.704 | 0.58 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -7.7 | -11.4 | -2.9
17 | 95.4312 | 2.5868 | 0.8236 | 0.1296 | 0.1228 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0172 | 0.0053 | 0 | 0.656 | 0.2029 | 0.7043 | 0.58 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -9.1 | -13 | -2.8
18 | 95.3897 | 2.6167 | 0.835 | 0.132 | 0.125 | 0.0016 | 0.0236 | 0.0179 | 0.0055 | 0 | 0.6513 | 0.2017 | 0.7046 | 0.59 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11942.295 | 50 | 13.8889
19 | 95.3141 | 2.6625 | 0.8552 | 0.1369 | 0.1296 | 0.0016 | 0.0247 | 0.0186 | 0.0059 | 0 | 0.648 | 0.2029 | 0.7054 | 0.59 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
20 | 95.3155 | 2.656 | 0.8574 | 0.138 | 0.1308 | 0.0016 | 0.025 | 0.0189 | 0.0058 | 0 | 0.6496 | 0.2014 | 0.7054 | 0.59 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -7.4 | -11 | -1.9
21 | 95.3503 | 2.635 | 0.8513 | 0.137 | 0.1298 | 0.0016 | 0.0243 | 0.0185 | 0.0055 | 0 | 0.6503 | 0.1964 | 0.7051 | 0.59 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -6.9 | -10.5 | -1.5
22 | 95.3499 | 2.6421 | 0.8489 | 0.1349 | 0.1277 | 0.0016 | 0.0235 | 0.0175 | 0.0055 | 0 | 0.6519 | 0.1965 | 0.705 | 0.59 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -7.4 | -10.9 | -2.3
23 | 95.3816 | 2.6279 | 0.8394 | 0.1322 | 0.1247 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0168 | 0.0049 | 0 | 0.6526 | 0.1955 | 0.7046 | 0.59 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -10.4 | -14.5 | -4.5
24 | 95.4121 | 2.6112 | 0.8326 | 0.1307 | 0.1233 | 0.0016 | 0.0224 | 0.0164 | 0.0048 | 0 | 0.6524 | 0.1925 | 0.7043 | 0.58 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -11.1 | -14.8 | -6.7
25 | 95.382 | 2.6347 | 0.8355 | 0.1307 | 0.1229 | 0.0016 | 0.0224 | 0.0164 | 0.005 | 0 | 0.6514 | 0.1974 | 0.7046 | 0.58 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
26 | 95.3406 | 2.6605 | 0.8425 | 0.1319 | 0.1238 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0167 | 0.0048 | 0 | 0.6529 | 0.2022 | 0.7049 | 0.59 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
27 | 95.2954 | 2.6903 | 0.8516 | 0.1333 | 0.1253 | 0.0015 | 0.023 | 0.017 | 0.0049 | 0 | 0.6518 | 0.2059 | 0.7053 | 0.59 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -7.9 | -11.8 | -1.7
28 | 95.2363 | 2.7264 | 0.8649 | 0.1355 | 0.1276 | 0.0016 | 0.0234 | 0.0177 | 0.005 | 0 | 0.6501 | 0.2115 | 0.7058 | 0.59 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -7.7 | -11.5 | -2.4
29 | 95.2846 | 2.6901 | 0.8571 | 0.1353 | 0.1274 | 0.0016 | 0.0235 | 0.0177 | 0.0051 | 0 | 0.6519 | 0.2057 | 0.7055 | 0.59 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -9.8 | -13.9 | -5
30 | 95.2939 | 2.6839 | 0.8569 | 0.1352 | 0.1267 | 0.0015 | 0.0235 | 0.0175 | 0.0049 | 0 | 0.6516 | 0.2044 | 0.7054 | 0.59 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -9.8 | -14 | -5.3
31 | 95.3513 | 2.6442 | 0.8444 | 0.1326 | 0.1244 | 0.0015 | 0.0228 | 0.0169 | 0.0049 | 0 | 0.6526 | 0.2044 | 0.7049 | 0.59 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -10.1 | -14.3 | -5.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8238.4161 | 34.4926 | 9.5813 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2020-08-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2020-08-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології | [8 empty] | Меркер Л.Є. | [10 empty] | 2020-08-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №305
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №305 |  | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2020-08-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2020-08-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології |  | Меркер Л.Є. |  |  | 2020-08-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата