## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №316 | [13 empty] | Маршрут №316
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за грудень_______________місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI11028007
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Угерсько Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.12.2020р. по 07:00 01.01.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.1519 | 2.6626 | 0.8013 | 0.1202 | 0.1222 | 0.0018 | 0.0234 | 0.0182 | 0.011 | 0.0062 | 0.757 | 0.3242 | 0.7064 | 0.5865 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -18.9 | -18.5 | -15.7
2 | 95.1531 | 2.664 | 0.7981 | 0.1204 | 0.1224 | 0.0018 | 0.0224 | 0.0178 | 0.0115 | 0.005 | 0.7505 | 0.333 | 0.7065 | 0.5865 | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.0157 | 38.146 | 10.5961 | 11896.6754 | 49.809 | 13.8358 | -18.7 | -18.2 | -15.1
3 | 95.2058 | 2.6263 | 0.7859 | 0.1184 | 0.1206 | 0.0016 | 0.0226 | 0.018 | 0.0135 | 0.0052 | 0.7497 | 0.3324 | 0.7061 | 0.5862 | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16.7 | -16.2 | -13.5 |  |  | не виявл.
4 | 95.2022 | 2.627 | 0.7837 | 0.1189 | 0.1219 | 0.0021 | 0.0228 | 0.0181 | 0.0102 | 0.0051 | 0.7501 | 0.3379 | 0.7061 | 0.5862 | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9105.7611 | 38.124 | 10.59 | 11892.8539 | 49.793 | 13.8314 | -16.8 | -16.3 | -13.5
5 | [14 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9105.7611 | 38.124 | 10.59 | 11892.8539 | 49.793 | 13.8314 | -13.2 | -12.7 | -12.6
6 | [14 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9105.7611 | 38.124 | 10.59 | 11892.8539 | 49.793 | 13.8314 | -14.8 | -14.6 | -11.6
7 | 95.0273 | 2.7093 | 0.7998 | 0.1108 | 0.1204 | 0.0014 | 0.0249 | 0.0193 | 0.0171 | 0.005 | 0.7829 | 0.3818 | 0.7075 | 0.5874 | 8218.9263 | 34.411 | 9.5586 | 9107.6719 | 38.132 | 10.5922 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203 | -18.2 | -17.6 | -14.6
8 | 95.0862 | 2.6829 | 0.7928 | 0.1139 | 0.1212 | 0.0012 | 0.025 | 0.0192 | 0.0173 | 0.0058 | 0.7803 | 0.3542 | 0.707 | 0.587 | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9108.3884 | 38.135 | 10.5931 | 11888.3158 | 49.774 | 13.8261 | -12.6 | -14.8 | -9.5
9 | 95.0812 | 2.6813 | 0.7913 | 0.1158 | 0.1223 | 0.0025 | 0.0243 | 0.0187 | 0.0177 | 0.0055 | 0.7766 | 0.3628 | 0.7071 | 0.5871 | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9108.3884 | 38.135 | 10.5931 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -16.6 | -19 | -13
10 | 95.0428 | 2.6989 | 0.7949 | 0.1169 | 0.1256 | 0.0012 | 0.0245 | 0.0192 | 0.0183 | 0.0054 | 0.7826 | 0.3697 | 0.7075 | 0.5874 | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947 | 11886.4051 | 49.766 | 13.8239 | -17.2 | -19.2 | -13.4
11 | 95.0121 | 2.7174 | 0.7972 | 0.1162 | 0.124 | 0.0014 | 0.0249 | 0.0193 | 0.0182 | 0.0052 | 0.7855 | 0.3786 | 0.7077 | 0.5876 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11884.7331 | 49.759 | 13.8219 | -15 | -17.4 | -11.5
12 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11884.7331 | 49.759 | 13.8219 | -13.8 | -15.8 | -10.6
13 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11884.7331 | 49.759 | 13.8219 | -15.2 | -17.3 | -12.1
14 | 94.9501 | 2.7416 | 0.8007 | 0.1156 | 0.1245 | 0.0029 | 0.0257 | 0.02 | 0.019 | 0.0049 | 0.7993 | 0.3957 | 0.7082 | 0.588 | 8221.5536 | 34.422 | 9.5617 | 9110.538 | 38.144 | 10.5956 | 11880.6728 | 49.742 | 13.8172 | -15 | -17.1 | -11.5
15 | 94.962 | 2.7265 | 0.7952 | 0.1157 | 0.1255 | 0.0025 | 0.0252 | 0.0198 | 0.0204 | 0.0049 | 0.8032 | 0.3991 | 0.7082 | 0.588 | 8219.8816 | 34.415 | 9.5597 | 9108.3884 | 38.135 | 10.5931 | 11878.762 | 49.734 | 13.815 | -15.2 | -17.4 | -11.4
16 | 94.9754 | 2.7211 | 0.7931 | 0.116 | 0.1256 | 0.002 | 0.0252 | 0.0198 | 0.0212 | 0.0046 | 0.7987 | 0.3973 | 0.7081 | 0.5879 | 8219.8816 | 34.415 | 9.5597 | 9108.6272 | 38.136 | 10.5933 | 11879.4785 | 49.737 | 13.8158 | -14.3 | -16.2 | -11.1
17 | 94.9004 | 2.7598 | 0.8004 | 0.1176 | 0.1296 | 0.0019 | 0.025 | 0.0196 | 0.0178 | 0.0051 | 0.8133 | 0.4095 | 0.7086 | 0.5883 | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11876.6124 | 49.725 | 13.8125 | -15.5 | -17.6 | -11.9 | <0,0001 | <0,0002
18 | 94.8981 | 2.7543 | 0.7959 | 0.1157 | 0.125 | 0.0015 | 0.0251 | 0.0196 | 0.0219 | 0.0064 | 0.8289 | 0.4076 | 0.7086 | 0.5883 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11873.7462 | 49.713 | 13.8092 | -14.4 | -16.5 | -11.1
19 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11873.7462 | 49.713 | 13.8092 | -12.1 | -12.5 | -12.6
20 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11873.7462 | 49.713 | 13.8092 | -12.8 | -15 | -9.7
21 | 94.8831 | 2.7563 | 0.7946 | 0.1154 | 0.1227 | 0.0019 | 0.0268 | 0.0206 | 0.0261 | 0.0054 | 0.808 | 0.4391 | 0.709 | 0.5886 | 8219.6428 | 34.414 | 9.5594 | 9108.1496 | 38.134 | 10.5928 | 11871.3578 | 49.703 | 13.8064 | -14.3 | -16.2 | -11
22 | 94.8905 | 2.7448 | 0.791 | 0.1149 | 0.1225 | 0.0018 | 0.0267 | 0.0204 | 0.0291 | 0.0057 | 0.8139 | 0.4387 | 0.709 | 0.5886 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11870.1635 | 49.698 | 13.805 | -15.6 | -17.6 | -12.1
23 | 94.9281 | 2.7257 | 0.7847 | 0.1139 | 0.1215 | 0.0017 | 0.0265 | 0.0203 | 0.0281 | 0.0056 | 0.8055 | 0.4384 | 0.7087 | 0.5884 | 8216.5378 | 34.401 | 9.5558 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11869.9247 | 49.697 | 13.8047 | -14.1 | -16.3 | -10.6
24 | 94.8591 | 2.755 | 0.7923 | 0.1149 | 0.1232 | 0.0018 | 0.0274 | 0.0208 | 0.028 | 0.0056 | 0.8238 | 0.4481 | 0.7092 | 0.5888 | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906 | 11867.2974 | 49.686 | 13.8017 | -13 | -15.3 | -9.3
25 | [14 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906 | 11867.2974 | 49.686 | 13.8017 | -11.8 | -14.1 | -8.1
26 | [14 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906 | 11867.2974 | 49.686 | 13.8017 | -17.5 | -19.4 | -13.1
27 | [14 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906 | 11867.2974 | 49.686 | 13.8017 | -16.6 | -18.5 | -13.1
28 | 94.928 | 2.7033 | 0.7728 | 0.1122 | 0.1204 | 0.0012 | 0.027 | 0.0202 | 0.0277 | 0.0057 | 0.8362 | 0.4453 | 0.7086 | 0.5883 | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11861.3262 | 49.661 | 13.7947 | -12.3 | -14.3 | -9.4
29 | 94.9284 | 2.7249 | 0.7793 | 0.1127 | 0.1203 | 0.0017 | 0.0263 | 0.0198 | 0.024 | 0.0057 | 0.8174 | 0.4395 | 0.7085 | 0.5882 | 8212.9551 | 34.386 | 9.5517 | 9100.9842 | 38.104 | 10.5844 | 11866.342 | 49.682 | 13.8006 | -12 | -14.1 | -9
30 | 94.9052 | 2.7295 | 0.7819 | 0.1137 | 0.122 | 0.0018 | 0.0272 | 0.0205 | 0.0282 | 0.0057 | 0.8199 | 0.4444 | 0.7088 | 0.5885 | 8215.1047 | 34.395 | 9.5542 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11866.5808 | 49.683 | 13.8008 | -13.4 | -15.2 | -10
31 | 94.8783 | 2.7407 | 0.7818 | 0.1135 | 0.1217 | 0.0018 | 0.0271 | 0.0203 | 0.0268 | 0.0057 | 0.8303 | 0.452 | 0.709 | 0.5886 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11863.237 | 49.669 | 13.7969 | -12.4 | -14.1 | -8.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8218.5202 | 34.4093 | 9.5581 | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2021-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2021-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №316
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №316 |  | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .01.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .01.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата