## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №302 | [13 empty] | Маршрут №302
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за квітень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI1102760U
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Опари ПВВГ "Загальні заміри" ВІДБІР
Опарського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Опарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво №РЛ 038/19 чинне до 25.04.2024
видане 26.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 | [6 empty] | за період з 07:00 01.04.2021р. по 07:00 01.05.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.5618 | 2.7189 | 0.7551 | 0.1013 | 0.1292 | 0.0018 | 0.0311 | 0.0233 | 0.0386 | 0.0047 | 0.9656 | 0.6686 | 0.7122 | 0.5913 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -12.9 | -9 | -7.8
2 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
3 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
4 | 94.5377 | 2.7272 | 0.7599 | 0.1018 | 0.1295 | 0.0018 | 0.0315 | 0.0233 | 0.0389 | 0.0057 | 0.9746 | 0.6681 | 0.7123 | 0.5914 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -13.7 | -9.8 | -8.7
5 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
6 | 94.5458 | 2.7232 | 0.7557 | 0.1014 | 0.1292 | 0.0017 | 0.0316 | 0.0235 | 0.0387 | 0.0057 | 0.9742 | 0.6693 | 0.7123 | 0.5914 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -15.2 | -11.4 | -10.2
7 | 94.5437 | 2.7217 | 0.7573 | 0.1017 | 0.1295 | 0.0018 | 0.0316 | 0.0235 | 0.0388 | 0.0062 | 0.9752 | 0.669 | 0.7123 | 0.5914 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -15.7 | -12 | -10.5
8 | 94.5482 | 2.7196 | 0.756 | 0.1017 | 0.1293 | 0.0017 | 0.0316 | 0.0233 | 0.0387 | 0.0055 | 0.9738 | 0.6706 | 0.7123 | 0.5914 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -14.6 | -9.7 | -9.6
9 | 94.5682 | 2.7089 | 0.7533 | 0.1012 | 0.1289 | 0.0017 | 0.0315 | 0.0229 | 0.0386 | 0.0053 | 0.9706 | 0.6689 | 0.7121 | 0.5912 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -13.7 | -9.3 | -8.6
10 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
11 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
12 | 94.5462 | 2.721 | 0.7556 | 0.1012 | 0.1294 | 0.0018 | 0.0314 | 0.0236 | 0.0387 | 0.0051 | 0.9733 | 0.6727 | 0.7123 | 0.5914 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -13.5 | -9.4 | -8.3
13 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
14 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
15 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
16 | 94.5198 | 2.733 | 0.7599 | 0.1016 | 0.1298 | 0.0018 | 0.0318 | 0.0237 | 0.0393 | 0.0057 | 0.9848 | 0.6688 | 0.7125 | 0.5915 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -14.3 | -10.7 | -9.6
17 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
18 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
19 | 94.5569 | 2.7132 | 0.7526 | 0.1007 | 0.1288 | 0.0018 | 0.0315 | 0.0231 | 0.0388 | 0.0059 | 0.9765 | 0.6702 | 0.7122 | 0.5913 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -13.4 | -9.3 | -8.3
20 | 94.5907 | 2.6979 | 0.7472 | 0.1003 | 0.1282 | 0.0017 | 0.0313 | 0.0232 | 0.0388 | 0.0053 | 0.9724 | 0.663 | 0.7119 | 0.5911 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -12.9 | -8.8 | -7.8 | 0,0001 | <0,0002
21 | 94.5784 | 2.7071 | 0.7515 | 0.1007 | 0.1287 | 0.0018 | 0.0314 | 0.0232 | 0.039 | 0.0051 | 0.9734 | 0.6597 | 0.712 | 0.5911 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -13.1 | -10.4 | -7.8
22 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
23 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
24 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
25 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
26 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
27 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
28 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
29 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
30 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9074.3529 | 37.9925 | 10.5535
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Токар І.А. | [11 empty] | 2021-05-05
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [11 empty] | 2021-05-05
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №302
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №302 |  | 9074.3529 | 37.9925 | 10.5535
В.о. начальника Опарського ВУПЗГ |  | Токар І. |  |  | 2021-05-05
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2021-05-05
|  | прізвище |  | підпис | дата