## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [13 empty] | Маршрут №313
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за _травень_місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОРCHG30007022
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ЗАКАЧКА
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.05.2021р. по 07:00 01.06.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.6058 | 5.3211 | 1.3016 | 0.1404 | 0.2274 | 0.004 | 0.0566 | 0.0482 | 0.0733 | 0.0051 | 1.7957 | 2.4208 | 0.7631 | 0.6336 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -8.1 | -8.1 | -7
2 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
3 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
4 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
5 | 88.563 | 5.3616 | 1.2995 | 0.1388 | 0.2241 | 0.004 | 0.0565 | 0.0489 | 0.0792 | 0.0075 | 1.8049 | 2.412 | 0.7634 | 0.6338 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -14.8 | -14.8 | -12.4
6 | 88.8019 | 5.2732 | 1.2151 | 0.1325 | 0.2135 | 0.0038 | 0.0546 | 0.0471 | 0.0796 | 0.0076 | 1.7809 | 2.3902 | 0.7611 | 0.6319 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -10.1 | -10.1 | -8.2
7 | 89.1287 | 5.1593 | 1.2216 | 0.1297 | 0.2109 | 0.0039 | 0.0522 | 0.0469 | 0.0807 | 0.0065 | 1.7599 | 2.1997 | 0.7581 | 0.6294 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -9.3 | -9.3 | -8.1
8 | [14 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
9 | [14 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
10 | [14 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
11 | 88.6841 | 5.223 | 1.2184 | 0.1322 | 0.2124 | 0.004 | 0.0562 | 0.0495 | 0.0814 | 0.0062 | 1.7864 | 2.5462 | 0.7628 | 0.6334 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139 | -9.6 | -9.1 | -8.4
12 | 88.617 | 5.2952 | 1.1989 | 0.1329 | 0.2157 | 0.0039 | 0.0566 | 0.0501 | 0.0823 | 0.0053 | 1.7763 | 2.5658 | 0.7633 | 0.6338 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139 | -9.5 | -9 | -8
13 | 88.7161 | 5.1928 | 1.2862 | 0.147 | 0.2478 | 0.0043 | 0.0665 | 0.0626 | 0.0787 | 0.0066 | 1.8273 | 2.3641 | 0.7629 | 0.6334 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -10.9 | -10.2 | -9.1
14 | 88.6499 | 5.1709 | 1.2953 | 0.1498 | 0.2599 | 0.0042 | 0.0687 | 0.0615 | 0.0791 | 0.0047 | 1.7739 | 2.4821 | 0.7643 | 0.6346 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11478.934 | 48.06 | 13.35 | -11 | -10.4 | -9.3
15 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
16 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
17 | 88.7782 | 5.0587 | 1.3248 | 0.1517 | 0.2632 | 0.0044 | 0.071 | 0.0685 | 0.092 | 0.0067 | 1.7092 | 2.4716 | 0.7642 | 0.6345 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -8.9 | -8.4 | -8
18 | 88.6991 | 5.1331 | 1.2966 | 0.1536 | 0.267 | 0.0043 | 0.0716 | 0.0657 | 0.0919 | 0.0062 | 1.7248 | 2.4861 | 0.7646 | 0.6348 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -9 | -8.5 | -8
19 | 88.785 | 5.0695 | 1.3049 | 0.1535 | 0.2672 | 0.0043 | 0.0715 | 0.0622 | 0.0942 | 0.0062 | 1.7366 | 2.4449 | 0.7639 | 0.6342 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -8.9 | -8.4 | -8
20 | 88.7711 | 5.0336 | 1.3318 | 0.1514 | 0.3416 | 0.0014 | 0.0719 | 0.0687 | 0.0991 | 0.0081 | 1.7035 | 2.4178 | 0.7651 | 0.6352 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -9.3 | -8.8 | -8.1 |  |  | не виявлено
21 | 88.6962 | 5.0989 | 1.3219 | 0.1518 | 0.2635 | 0.0043 | 0.0711 | 0.0686 | 0.0965 | 0.0062 | 1.7465 | 2.4745 | 0.7648 | 0.635 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -9.1 | -8.6 | -8.2
22 | [14 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
23 | [14 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
24 | 88.7287 | 5.212 | 1.2523 | 0.1348 | 0.217 | 0.0039 | 0.0406 | 0.0459 | 0.0811 | 0.0069 | 1.761 | 2.5158 | 0.7624 | 0.633 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -9.2 | -8.7 | -8.4 | 0,00054 | 0,00076
25 | 88.7173 | 5.2568 | 1.1974 | 0.1319 | 0.2122 | 0.0039 | 0.0565 | 0.0509 | 0.0697 | 0.0019 | 1.7346 | 2.5669 | 0.7624 | 0.633 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194 | -10.2 | -10.2 | -10.6
26 | 88.8489 | 5.1173 | 1.203 | 0.1304 | 0.2108 | 0.0039 | 0.0547 | 0.0487 | 0.0847 | 0.0048 | 1.6675 | 2.6253 | 0.7624 | 0.6329 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111 | -11.3 | -11.3 | -9.8
27 | 88.6224 | 5.2005 | 1.1834 | 0.1288 | 0.2096 | 0.0036 | 0.0557 | 0.0511 | 0.0862 | 0.0026 | 1.8446 | 2.6115 | 0.7635 | 0.6339 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -8.9 | -8.9 | -7.7
28 | 88.5227 | 5.2688 | 1.2081 | 0.1309 | 0.2126 | 0.0036 | 0.0547 | 0.0513 | 0.08 | 0.0084 | 1.7254 | 2.7335 | 0.7648 | 0.635 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -9.1 | -9.1 | -7.4
29 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
30 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
31 | 88.741 | 5.1312 | 1.2486 | 0.1296 | 0.2106 | 0.0037 | 0.0556 | 0.0522 | 0.0865 | 0.0034 | 1.6723 | 2.6653 | 0.7636 | 0.634 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -11.6 | -11.6 | -8.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8252.2453 | 34.5505 | 9.5974 | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗ | [9 empty] | Малинський М.М. | [10 empty] | 2021-06-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2021-06-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2021-06-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2021-06-01
|  | прізвище |  | підпис | дата