## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [13 empty] | Маршрут №313
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за червень__місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОРCHG30007022
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ЗАКАЧКА
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.06.2021р. по 07:00 01.07.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.7278 | 5.2024 | 1.2196 | 0.1273 | 0.207 | 0.0037 | 0.0547 | 0.0497 | 0.0604 | 0.0035 | 1.6906 | 2.6533 | 0.7627 | 0.6332 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -13.2 | -13.2 | -11.8
2 | 88.7046 | 5.1899 | 1.2239 | 0.1287 | 0.2095 | 0.0037 | 0.0549 | 0.0506 | 0.0631 | 0.0016 | 1.6637 | 2.7058 | 0.7633 | 0.6337 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -15 | -15 | -13.4
3 | 88.904 | 5.2466 | 1.2589 | 0.1332 | 0.213 | 0.0038 | 0.0544 | 0.0474 | 0.0579 | 0.0022 | 1.7619 | 2.3167 | 0.7599 | 0.6309 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -13.2 | -12.2 | -11.4
4 | 88.8302 | 5.233 | 1.2805 | 0.1341 | 0.2157 | 0.0038 | 0.0545 | 0.0482 | 0.0826 | 0.0043 | 1.8013 | 2.3118 | 0.761 | 0.6318 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -12.2 | -10.5 | -9.8
5 | [14 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
6 | [14 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
7 | 89.0112 | 5.1702 | 1.2825 | 0.1352 | 0.2183 | 0.0038 | 0.0547 | 0.0487 | 0.0838 | 0.0034 | 1.6997 | 2.2885 | 0.76 | 0.631 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -12.1 | -11 | -10.3
8 | 89.1018 | 5.1558 | 1.2651 | 0.1339 | 0.2168 | 0.0037 | 0.0547 | 0.0235 | 0.0579 | 0.0042 | 1.6983 | 2.2843 | 0.7583 | 0.6295 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -10.2 | -9.7 | -8.8
9 | 88.9193 | 5.133 | 1.2533 | 0.1325 | 0.2154 | 0.0038 | 0.0544 | 0.0485 | 0.0812 | 0.0098 | 1.7569 | 2.3919 | 0.7608 | 0.6316 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -9.9 | -9.4 | -8.2
10 | 88.9171 | 5.1328 | 1.2502 | 0.1302 | 0.2117 | 0.0037 | 0.054 | 0.0483 | 0.0828 | 0.0029 | 1.6521 | 2.5142 | 0.7615 | 0.6323 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -9.2 | -8.7 | -7.7
11 | 88.9446 | 5.1227 | 1.259 | 0.1315 | 0.2143 | 0.0038 | 0.0549 | 0.0362 | 0.0764 | 0.0045 | 1.6545 | 2.4976 | 0.761 | 0.6319 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -9.8 | -9.2 | -8.4
12 | [14 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
13 | [14 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
14 | 88.9336 | 5.1391 | 1.255 | 0.1306 | 0.2125 | 0.0038 | 0.0545 | 0.0487 | 0.0608 | 0.0019 | 1.6305 | 2.529 | 0.7611 | 0.6319 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -11 | -10.5 | -9.1
15 | 88.8045 | 5.145 | 1.2533 | 0.1288 | 0.2084 | 0.0037 | 0.0546 | 0.0491 | 0.0774 | 0.0041 | 1.6138 | 2.6573 | 0.7629 | 0.6334 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -8.4 | -7.8 | -6.6
16 | 89.0294 | 5.1111 | 1.2907 | 0.1323 | 0.2129 | 0.0037 | 0.0558 | 0.0499 | 0.0588 | 0.0037 | 1.6606 | 2.3911 | 0.7599 | 0.6309 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -8.7 | -8.2 | -7.6
17 | 88.6625 | 5.1574 | 1.2904 | 0.1315 | 0.2136 | 0.0037 | 0.0557 | 0.0514 | 0.0868 | 0.0085 | 1.6965 | 2.642 | 0.7642 | 0.6345 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139 | -8.5 | -8 | -6.7
18 | 88.7485 | 5.1795 | 1.2706 | 0.1283 | 0.2091 | 0.0037 | 0.0556 | 0.0509 | 0.0629 | 0.0022 | 1.6346 | 2.6541 | 0.763 | 0.6335 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -9.5 | -9 | -8.2
19 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
20 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
21 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
22 | 88.677 | 5.1591 | 1.344 | 0.1349 | 0.2219 | 0.0038 | 0.0575 | 0.0539 | 0.0628 | 0.0033 | 1.6089 | 2.6729 | 0.7643 | 0.6346 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -8.5 | -7.8 | -7.5
23 | 88.5967 | 5.1678 | 1.3844 | 0.1392 | 0.2303 | 0.0039 | 0.0586 | 0.0544 | 0.0702 | 0.0041 | 1.5873 | 2.7031 | 0.7656 | 0.6356 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -8.7 | -8.7 | -7.9 |  |  | невиявлено
24 | 88.653 | 5.1238 | 1.384 | 0.1399 | 0.2314 | 0.0038 | 0.0587 | 0.0551 | 0.0666 | 0.0038 | 1.584 | 2.6959 | 0.7652 | 0.6353 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -6.9 | -6.9 | -5.6 | 0,0004 | 0,0005
25 | 88.5871 | 5.1294 | 1.3998 | 0.1497 | 0.266 | 0.0043 | 0.0702 | 0.0688 | 0.0888 | 0.0026 | 1.5691 | 2.6642 | 0.767 | 0.6368 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -5.7 | -5.7 | -3.2
26 | [14 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
27 | [14 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
28 | [14 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
29 | 88.817 | 5.0927 | 1.3625 | 0.1396 | 0.2295 | 0.0039 | 0.0597 | 0.0552 | 0.0737 | 0.0037 | 1.6688 | 2.4937 | 0.763 | 0.6335 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -7.1 | -7.1 | -6.9
30 | 88.8232 | 5.105 | 1.3421 | 0.1372 | 0.2244 | 0.0039 | 0.0589 | 0.0541 | 0.0978 | 0.0015 | 1.6551 | 2.4968 | 0.7633 | 0.6337 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -12.8 | -12.8 | -12
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський М.М. | [10 empty] | 2021-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2021-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2021-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2021-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата