## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №301 | [13 empty] | Маршрут №301
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за __липень__ місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI 1103050F
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Дашава Закачка
Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Дашавським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № РЛ 049/19 чинне до 30 травня 2024р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.07.2021р. по 07:00 01.08.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.962 | 5.1585 | 1.3464 | 0.1405 | 0.2289 | 0.0018 | 0.0552 | 0.05 | 0.079 | 0.0069 | 1.7484 | 2.2224 | 0.7603 | 0.6313 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -1.2 | -1 | 3.5
2 | 88.9665 | 5.1328 | 1.3528 | 0.144 | 0.2329 | 0.0037 | 0.0536 | 0.047 | 0.0585 | 0.0069 | 1.79 | 2.2113 | 0.7598 | 0.6308 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -0.6 | -0.6 | 2.4
3 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
4 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
5 | 89.0055 | 5.134 | 1.3658 | 0.1416 | 0.2281 | 0.0019 | 0.0536 | 0.0475 | 0.0518 | 0.0079 | 1.7364 | 2.2259 | 0.7595 | 0.6306 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -3.2 | -3.2 | 1.4
6 | 89.0672 | 5.1079 | 1.3593 | 0.1396 | 0.2189 | 0.0033 | 0.0526 | 0.0463 | 0.0491 | 0.0069 | 1.7226 | 2.2263 | 0.7589 | 0.6301 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -2.3 | -2.3 | 3.1
7 | 88.9708 | 5.1472 | 1.3801 | 0.1432 | 0.2298 | 0.0041 | 0.055 | 0.0485 | 0.0552 | 0.0068 | 1.7182 | 2.2411 | 0.7601 | 0.6311 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -1.3 | -1.3 | 3.7
8 | 89.0412 | 5.132 | 1.3417 | 0.1408 | 0.2241 | 0.0038 | 0.0537 | 0.0471 | 0.0461 | 0.0072 | 1.7246 | 2.2377 | 0.7591 | 0.6302 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -1.9 | -1.9 | 4.6
9 | 89.0221 | 5.1555 | 1.3282 | 0.1416 | 0.2259 | 0.0031 | 0.0538 | 0.048 | 0.0556 | 0.0074 | 1.7209 | 2.2379 | 0.7594 | 0.6305 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -2.2 | -2.2 | 5.6
10 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
11 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
12 | 88.955 | 5.1396 | 1.3715 | 0.1466 | 0.2438 | 0.005 | 0.0615 | 0.0538 | 0.0671 | 0.0055 | 1.7242 | 2.2264 | 0.7607 | 0.6316 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -4.4 | -4.4 | 3.3
13 | 88.9886 | 5.136 | 1.3576 | 0.1462 | 0.2438 | 0.0036 | 0.0632 | 0.0566 | 0.0769 | 0.0057 | 1.7145 | 2.2073 | 0.7606 | 0.6315 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -5.3 | -5.3 | 2.8
14 | 89.0238 | 5.1581 | 1.3677 | 0.1436 | 0.2305 | 0.0025 | 0.0558 | 0.0492 | 0.0462 | 0.0076 | 1.7173 | 2.1977 | 0.7593 | 0.6304 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -5.3 | -5.3 | 3.9
15 | 88.8679 | 5.1402 | 1.3631 | 0.1463 | 0.2436 | 0.0037 | 0.0639 | 0.0579 | 0.088 | 0.0057 | 1.6898 | 2.3299 | 0.7624 | 0.633 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -2.3 | -2.3 | 4.7
16 | 89.2193 | 4.9851 | 1.3455 | 0.1501 | 0.2502 | 0.0039 | 0.0656 | 0.0585 | 0.0864 | 0.006 | 1.7253 | 2.1041 | 0.759 | 0.6302 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -3.2 | -3.2 | 4.7
17 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
18 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
19 | 89.0455 | 5.1042 | 1.3465 | 0.1471 | 0.236 | 0.0031 | 0.0579 | 0.052 | 0.086 | 0.0066 | 1.7137 | 2.2014 | 0.7602 | 0.6311 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -2.7 | -3.2 | 3.3
20 | 88.9702 | 5.1264 | 1.3639 | 0.1484 | 0.2401 | 0.0032 | 0.0591 | 0.0515 | 0.0612 | 0.0071 | 1.7295 | 2.2394 | 0.7604 | 0.6313 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -3.8 | -4.4 | 2.6
21 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
22 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
23 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
24 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
25 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
26 | 92.3068 | 3.7947 | 1.0569 | 0.131 | 0.1857 | 0.0028 | 0.0427 | 0.0354 | 0.0471 | 0.0054 | 1.1892 | 1.2023 | 0.7317 | 0.6075 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417 | -4.9 | -5.9 | 0.4 | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявлено
27 | 92.408 | 3.7298 | 1.0477 | 0.1307 | 0.181 | 0.0025 | 0.0427 | 0.0356 | 0.043 | 0.0058 | 1.1835 | 1.1897 | 0.7308 | 0.6068 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -10 | -11.1 | -1.6
28 | 93.002 | 3.4776 | 0.9802 | 0.122 | 0.1611 | 0.0031 | 0.0362 | 0.0301 | 0.0282 | 0.0076 | 1.1137 | 1.0382 | 0.7253 | 0.6022 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611 | -10.7 | -11.7 | -2.3
29 | 92.6575 | 3.6116 | 1.0004 | 0.1251 | 0.1659 | 0.0036 | 0.0369 | 0.0302 | 0.0248 | 0.0076 | 1.1846 | 1.1518 | 0.728 | 0.6045 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -9.1 | -10.7 | -1.6
30 | 92.4946 | 3.6616 | 1.0269 | 0.1288 | 0.1776 | 0.0024 | 0.0433 | 0.0363 | 0.0497 | 0.0056 | 1.1675 | 1.2057 | 0.6065 | 0.7304 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | -10.5 | -11.5 | -2.6
31 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8263.4233 | 34.5973 | 9.6104 | 9148.2279 | 38.3018 | 10.6394
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  |  | Начальник Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | Цап'як А.М. | [10 empty] | 2021-08-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  |  |  | Хімік | [6 empty] | Гойсак О.П. | [10 empty] | 2021-08-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  |  |  | Провідний диспетчер з транспортування газу | [6 empty] | Гук П.М. | [10 empty] | 2021-08-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №301
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №301 |  | 9148.2279 | 38.3018 | 10.6394
| Начальник Дашавського ВУПЗГ | Цап'як А.М. |  |  | 2021-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Хімік | Гойсак О.П. |  |  | 2021-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | Гук П.М. |  |  | 2021-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата