## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №306 | [13 empty] | Маршрут №306
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за жовтень 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPDNP1100430I
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023 р.
видане 23.10.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.10.2021р. по 07:00 01.11.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
2 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
3 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
4 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
5 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
6 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
7 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
8 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
9 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
10 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
11 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
12 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
13 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
14 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
15 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
16 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
17 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
18 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
19 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
20 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
21 | 89.386 | 4.744 | 2.1645 | 0.297 | 0.5357 | 0.0038 | 0.1366 | 0.1438 | 0.2657 | 0.0066 | 2.2317 | 0.0847 | 0.7628 | 0.6333 | 8670.5122 | 36.3017 | 10.0838 | 9587.8238 | 40.1423 | 11.1506 | 12048.1754 | 50.4433 | 14.012 | -7.8 | -8.2 | -1.9
22 | 90.1622 | 4.2573 | 1.588 | 0.2935 | 0.4311 | 0.0018 | 0.1378 | 0.1185 | 0.3798 | 0.0072 | 2.5321 | 0.0906 | 0.7555 | 0.6273 | 8552.5701 | 35.8079 | 9.9466 | 9460.5906 | 39.6096 | 11.0027 | 11945.0656 | 50.0116 | 13.8921 | -7.7 | -8.1 | -1.7
23 | 90.8984 | 3.7889 | 1.1917 | 0.2777 | 0.3253 | 0.0017 | 0.1322 | 0.0936 | 0.5035 | 0.0064 | 2.6831 | 0.0974 | 0.7497 | 0.6225 | 8469.5234 | 35.4602 | 9.8501 | 9371.1667 | 39.2352 | 10.8987 | 11877.926 | 49.7305 | 13.814 | -7.9 | -8.3 | -2 |  |  | не виявлено
24 | [14 empty] | 8469.5234 | 35.4602 | 9.8501 | 9371.1667 | 39.2352 | 10.8987 | 11877.926 | 49.7305 | 13.814
25 | 91.2149 | 3.8062 | 1.1428 | 0.254 | 0.303 | 0.003 | 0.1193 | 0.0857 | 0.3723 | 0.0079 | 2.5921 | 0.0988 | 0.7437 | 0.6174 | 8417.7177 | 35.2433 | 9.7898 | 9315.9216 | 39.0039 | 10.8344 | 11855.6656 | 49.6373 | 13.7881 | -8.4 | -8.4 | -3.4
26 | 90.9421 | 3.8253 | 1.1678 | 0.2714 | 0.3206 | 0.0018 | 0.1263 | 0.0916 | 0.5083 | 0.0065 | 2.6384 | 0.0999 | 0.7492 | 0.622 | 8469.7383 | 35.4611 | 9.8503 | 9371.5249 | 39.2367 | 10.8991 | 11882.3208 | 49.7489 | 13.8191 | -8.7 | -8.7 | -3.9
27 | 91.1177 | 3.7911 | 1.1434 | 0.2583 | 0.3067 | 0.0008 | 0.1238 | 0.0889 | 0.4491 | 0.0071 | 2.6154 | 0.0977 | 0.7462 | 0.6196 | 8441.6978 | 35.3437 | 9.8177 | 9341.5736 | 39.1113 | 10.8643 | 11868.0139 | 49.689 | 13.8025 | -8.2 | -8.2 | -3 | <0,0001 | 0.001
28 | 90.9903 | 3.7838 | 1.1492 | 0.2572 | 0.305 | 7e-05 | 0.1221 | 0.0878 | 0.555 | 0.0093 | 2.6407 | 0.0996 | 0.7494 | 0.6222 | 8470.9565 | 35.4662 | 9.8517 | 9372.8147 | 39.2421 | 10.9006 | 11882.5119 | 49.7497 | 13.8194 | -8 | -8.4 | -2.7
29 | 90.7818 | 3.8564 | 1.1776 | 0.2568 | 0.3133 | 0.0011 | 0.1232 | 0.0907 | 0.6711 | 0.0094 | 2.6192 | 0.0994 | 0.7537 | 0.6258 | 8519.3228 | 35.6687 | 9.908 | 9424.692 | 39.4593 | 10.9609 | 11913.9679 | 49.8814 | 13.8559 | -8.3 | -8.7 | -2.5
30 | [14 empty] | 8519.3228 | 35.6687 | 9.908 | 9424.692 | 39.4593 | 10.9609 | 11913.9679 | 49.8814 | 13.8559
31 | [14 empty] | 8519.3228 | 35.6687 | 9.908 | 9424.692 | 39.4593 | 10.9609 | 11913.9679 | 49.8814 | 13.8559
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8501.8631 | 35.5956 | 9.8877 | 9406.1098 | 39.3815 | 10.9393
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2021-11-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2021-11-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2021-11-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №306
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №306 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9406.1098 | 39.3815 | 10.9393
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2021-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2021-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2021-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата