## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №306 | [13 empty] | Маршрут №306
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за листопад 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPDNP1100430I
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023 р.
видане 23.10.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.11.2021р. по 07:00 01.12.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.9132 | 3.8282 | 1.1867 | 0.2597 | 0.3152 | 0.0002 | 0.1249 | 0.0886 | 0.5769 | 0.0077 | 2.6021 | 0.0965 | 0.7508 | 0.6234 | 8491.8794 | 35.5538 | 9.8761 | 9395.3856 | 39.3366 | 10.9268 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395 | -8.3 | -9.5 | -2.4
2 | 90.9001 | 3.8719 | 1.1996 | 0.2587 | 0.3207 | 0.0012 | 0.1247 | 0.092 | 0.5303 | 0.0075 | 2.5944 | 0.0987 | 0.75 | 0.6227 | 8484.1646 | 35.5215 | 9.8671 | 9387.1216 | 39.302 | 10.9172 | 11895.6962 | 49.8049 | 13.8347 | -7.5 | -8.4 | -3.6
3 | 90.7595 | 3.8339 | 1.1959 | 0.2632 | 0.3238 | 0.0026 | 0.127 | 0.0947 | 0.6854 | 0.0076 | 2.6081 | 0.0983 | 0.7547 | 0.6266 | 8531.1456 | 35.7182 | 9.9217 | 9437.3986 | 39.5125 | 10.9757 | 11922.6141 | 49.9176 | 13.866 | -7.7 | -8.6 | -2.9
4 | 90.741 | 3.8494 | 1.1901 | 0.2614 | 0.3188 | 0.001 | 0.1292 | 0.0934 | 0.6874 | 0.0077 | 2.6225 | 0.0981 | 0.7547 | 0.6266 | 8529.4259 | 35.711 | 9.9197 | 9435.5356 | 39.5047 | 10.9735 | 11920.1301 | 49.9072 | 13.8631 | -7.3 | -8.2 | -2.8 |  |  | не виявлено
5 | 90.8436 | 3.81 | 1.1827 | 0.2592 | 0.3183 | 0.0008 | 0.1249 | 0.0923 | 0.66 | 0.0078 | 2.6021 | 0.0983 | 0.7533 | 0.6254 | 8517.3164 | 35.6603 | 9.9056 | 9422.6141 | 39.4506 | 10.9585 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857 | -7.1 | -8.4 | -3.2
6 | [14 empty] | 8517.3164 | 35.6603 | 9.9056 | 9422.6141 | 39.4506 | 10.9585 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857
7 | [14 empty] | 8517.3164 | 35.6603 | 9.9056 | 9422.6141 | 39.4506 | 10.9585 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857
8 | 90.5998 | 3.9183 | 1.2104 | 0.2622 | 0.32 | 0.0025 | 0.1294 | 0.0941 | 0.7363 | 0.0073 | 2.6193 | 0.1003 | 0.7569 | 0.6284 | 8552.4507 | 35.8074 | 9.9465 | 9460.2084 | 39.608 | 11.0022 | 11934.0548 | 49.9655 | 13.8793 | -7.4 | -8.7 | -2.3
9 | 90.9966 | 3.7712 | 1.1739 | 0.2571 | 0.3118 | 0.0023 | 0.1253 | 0.0932 | 0.5857 | 0.0077 | 2.5778 | 0.0972 | 0.7505 | 0.6231 | 8491.9988 | 35.5543 | 9.8762 | 9395.5528 | 39.3373 | 10.927 | 11902.2644 | 49.8324 | 13.8423 | -7.3 | -8.6 | -2.6 | <0,0001 | 0,002
10 | 90.7859 | 3.8545 | 1.2001 | 0.2589 | 0.3207 | 0.0007 | 0.1258 | 0.0925 | 0.6627 | 0.0077 | 2.5925 | 0.098 | 0.7538 | 0.6259 | 8524.5296 | 35.6905 | 9.914 | 9430.3766 | 39.4831 | 10.9675 | 11920.2973 | 49.9079 | 13.8633 | -8.1 | -9.4 | -3.3
11 | [14 empty] | 8524.5296 | 35.6905 | 9.914 | 9430.3766 | 39.4831 | 10.9675 | 11920.2973 | 49.9079 | 13.8633
12 | 95.1744 | 2.5615 | 0.8913 | 0.1308 | 0.1685 | 0.004 | 0.0404 | 0.0345 | 0.0484 | 0.0109 | 0.7328 | 0.2024 | 0.7083 | 0.5881 | 8269.3227 | 34.622 | 9.6172 | 9162.3676 | 38.361 | 10.6558 | 11947.7885 | 50.023 | 13.8953 | -8.4 | -9.6 | -3.2
13 | [14 empty] | 8269.3227 | 34.622 | 9.6172 | 9162.3676 | 38.361 | 10.6558 | 11947.7885 | 50.023 | 13.8953
14 | [14 empty] | 8269.3227 | 34.622 | 9.6172 | 9162.3676 | 38.361 | 10.6558 | 11947.7885 | 50.023 | 13.8953
15 | [14 empty] | 8269.3227 | 34.622 | 9.6172 | 9162.3676 | 38.361 | 10.6558 | 11947.7885 | 50.023 | 13.8953
16 | [14 empty] | 8269.3227 | 34.622 | 9.6172 | 9162.3676 | 38.361 | 10.6558 | 11947.7885 | 50.023 | 13.8953
17 | 94.9521 | 2.6973 | 0.9351 | 0.1365 | 0.1747 | 0.0028 | 0.0405 | 0.0342 | 0.0524 | 0.0099 | 0.751 | 0.2134 | 0.7101 | 0.5896 | 8284.1312 | 34.684 | 9.6344 | 9178.1314 | 38.427 | 10.6742 | 11953.0192 | 50.0449 | 13.9014 | -11.5 | -12.5 | -8.1
18 | [14 empty] | 8284.1312 | 34.684 | 9.6344 | 9178.1314 | 38.427 | 10.6742 | 11953.0192 | 50.0449 | 13.9014
19 | [14 empty] | 8284.1312 | 34.684 | 9.6344 | 9178.1314 | 38.427 | 10.6742 | 11953.0192 | 50.0449 | 13.9014
20 | [14 empty] | 8284.1312 | 34.684 | 9.6344 | 9178.1314 | 38.427 | 10.6742 | 11953.0192 | 50.0449 | 13.9014
21 | [14 empty] | 8284.1312 | 34.684 | 9.6344 | 9178.1314 | 38.427 | 10.6742 | 11953.0192 | 50.0449 | 13.9014
22 | [14 empty] | 8284.1312 | 34.684 | 9.6344 | 9178.1314 | 38.427 | 10.6742 | 11953.0192 | 50.0449 | 13.9014
23 | [14 empty] | 8284.1312 | 34.684 | 9.6344 | 9178.1314 | 38.427 | 10.6742 | 11953.0192 | 50.0449 | 13.9014
24 | 94.5063 | 2.9148 | 1.0035 | 0.1469 | 0.1947 | 0.002 | 0.0457 | 0.0405 | 0.0749 | 0.0071 | 0.8285 | 0.2351 | 0.7143 | 0.593 | 8313.7481 | 34.808 | 9.6689 | 9209.6591 | 38.559 | 10.7108 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | -12.7 | -13.5 | -8.7 |  |  | не виявлено
25 | 94.4574 | 2.9476 | 1.0184 | 0.1488 | 0.1985 | 0.0021 | 0.0468 | 0.0417 | 0.0752 | 0.0053 | 0.8185 | 0.2397 | 0.7148 | 0.5935 | 8319.9581 | 34.834 | 9.6761 | 9216.3467 | 38.587 | 10.7186 | 11963.3134 | 50.088 | 13.9133 | -8.5 | -9.3 | -4.3
26 | 94.42 | 2.975 | 1.0282 | 0.1496 | 0.1996 | 0.0021 | 0.0467 | 0.0413 | 0.0663 | 0.0046 | 0.824 | 0.2426 | 0.7149 | 0.5935 | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9215.8691 | 38.585 | 10.7181 | 11962.3581 | 50.084 | 13.9122 | -9.4 | -10.3 | -7 | <0,0001 | 0,001
27 | [14 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9215.8691 | 38.585 | 10.7181 | 11962.3581 | 50.084 | 13.9122
28 | [14 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9215.8691 | 38.585 | 10.7181 | 11962.3581 | 50.084 | 13.9122
29 | [14 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9215.8691 | 38.585 | 10.7181 | 11962.3581 | 50.084 | 13.9122
30 | 94.4012 | 2.9295 | 1.0219 | 0.1496 | 0.2013 | 0.0022 | 0.0484 | 0.0432 | 0.0737 | 0.0057 | 0.8791 | 0.2442 | 0.7152 | 0.5938 | 8315.1812 | 34.814 | 9.6706 | 9210.8533 | 38.564 | 10.7122 | 11953.0431 | 50.045 | 13.9014 | -8.5 | -9.3 | -3.2
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8327.3862 | 34.8651 | 9.6848 | 9223.6554 | 38.6176 | 10.7271
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер з метрології | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №306
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №306 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9223.6554 | 38.6176 | 10.7271
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер з метрології |  | Поліщук О.С. |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата