## 05-2
В и м і р ю в а л ь н а х і м і к о - а н а л і т и ч н а л а б о р а т о р і я
[13 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14 | [5 empty] | дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 11
переданого Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Житомиргаз" (ГРС Житомир, ГРС Гуйва, ГРС Сінгури, ГРС Озерянка, ГРС Глубочиця, ГРС Василівка, ГРС Висока Піч, ГРС Бердичів, ГРС Гришківці, ГРС Райгородок, ГРС Макуші, ГРС Рея, ГРС Садки, ГРС Андрушівка, ГРС Червоне, ГРС Стара Котельня, ГРС Бровки, ГРС Чуднів, ГРС Великі Коровенці, ГРС Іванопіль, ГРС Безпечна, ГРС Галіївка, ГРС Філенці, ГРС Березівка, ГРС Нова Чарторія, ГРС Липно, ГРС Романів, ГРС Миропіль, ГРС Врублівка, ГРС Попільня, ГРС Андрушки, ГРС Голуб'ятин, ГРС Почуйки, ГРС Жовтневе, ГРС Ружин, ГРС Вчорайше, ГРС Чорнорудка, ГРС Верхівня, ГРС Крилівка, ГРС Баранівка, ГРС Довбиш, ГРС Кам'яний Брід, ГРС Першотравенськ, ГРС Бабичівка) по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2015-11-01 |  |  |  | по | 2015-11-30
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе |  | Температура точки роси
|  | Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  |  | Q(нижчя), кКал/м3 | Q(вище), кКал/м3 | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(вище), МДж/м3 | W(вище), кКал/м3 | W(вище), МДж/м3 | по волозі,ºС (Р=4МПа) | по вугле-водням,ºС
2015-11-02 | мол.% | 90.074 | 4.866 | 0.972 | 0.109 | 0.168 | 0.008 | 0.043 | 0.034 | 0.038 | 1.501 | 2.183 | 0.007 | 0.622 | 0.749 | 8196 | 9080 | 34.3167 | 38.018 | 11514 | 48.2091 | -11.0181 | -14.4533
| об.% | 90.133 | 4.839 | 0.958 | 0.106 | 0.163 | 0.008 | 0.041 | 0.032 | 0.035 | 1.504 | 2.177 | 0.007
2015-11-03 | [21 empty] | -11.9521 | -10.2267
2015-11-04 | [21 empty] | -13.1333 | -10.6067
2015-11-05 | [21 empty] | -12.0387 | -10.02
2015-11-06 | [21 empty] | -12.3053 | -9.4
2015-11-09 | мол.% | 90.04 | 4.917 | 0.986 | 0.11 | 0.169 | 0.007 | 0.044 | 0.036 | 0.038 | 1.515 | 2.133 | 0.007 | 0.622 | 0.749 | 8205 | 9090 | 34.3543 | 38.0598 | 11526 | 48.2594 | -13.4519 | -10.6
| об.% | 90.099 | 4.89 | 0.972 | 0.107 | 0.164 | 0.007 | 0.042 | 0.034 | 0.035 | 1.518 | 2.127 | 0.007
2015-11-10 | [21 empty] | -14.648 | -11.0867
2015-11-11 | [21 empty] | -12.9517 | -10.04
2015-11-12 | [21 empty] | -14.05 | -11.1067
2015-11-13 | [21 empty] | -13.0883 | -9.4267
2015-11-16 | мол.% | 90.172 | 4.874 | 0.997 | 0.11 | 0.169 | 0.008 | 0.044 | 0.035 | 0.029 | 1.509 | 2.049 | 0.007 | 0.621 | 0.748 | 8208 | 9093 | 34.3669 | 38.0724 | 11541 | 48.3222 | -9.9615 | -9.0133
| об.% | 90.23 | 4.847 | 0.983 | 0.107 | 0.164 | 0.008 | 0.042 | 0.033 | 0.027 | 1.512 | 2.043 | 0.007
2015-11-17 | [21 empty] | -11.6208 | -9.4733
2015-11-18 | [21 empty] | -13.14 | -10.0267
2015-11-19 | [21 empty] | -13.2417 | -8.9333
2015-11-20 | [21 empty] | -12.69 | -9.6133
2015-11-23 | мол.% | 90.128 | 4.877 | 0.981 | 0.114 | 0.167 | 0.006 | 0.045 | 0.036 | 0.026 | 1.511 | 2.106 | 0.007 | 0.621 | 0.479 | 8202 | 9086 | 34.3418 | 38.0431 | 11528 | 48.2677 | -8.41 | -6.44
| об.% | 90.186 | 4.85 | 0.967 | 0.111 | 0.162 | 0.006 | 0.043 | 0.034 | 0.024 | 1.514 | 2.1 | 0.007
2015-11-24 | [21 empty] | -11.228 | -8.4267
2015-11-25 | [21 empty] | -13.1365 | -10.8867
2015-11-26 | [21 empty] | -14.9188 | -12.6667
2015-11-27 | [21 empty] | -14.7933 | -10.1267
2015-11-30 | мол.% | 90.582 | 4.658 | 0.931 | 0.11 | 0.165 | 0.006 | 0.043 | 0.034 | 0.028 | 1.446 | 1.992 | 0.007 | 0.6181 | 0.7449 | 8195 | 9079 | 34.3125 | 38.0138 | 11547 | 48.3473 | -14.7587 | -13
| об.% | 90.638 | 4.632 | 0.918 | 0.107 | 0.16 | 0.006 | 0.041 | 0.032 | 0.026 | 1.449 | 1.986 | 0.007
2015-11-16 |  | Меркаптанова сірка - |  |  | менше 0,0036 |  | г/м3 |  | 2015-11-16 |  | Сірководень - |  | менше 0,002 |  | г/м3 |  | 2015-11-16 |  | Мех. домішки, г/м3 - |  |  | відсутні
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.
Formulas:
Дата = [1]протокол!A10