## Запорожгаз берд
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [12 empty] | свідоцтво про атестацію №РЬ089/2014 від 19.10.2015р.
Сєвєродонецьке ЛВУ МГ | [12 empty] | Чинно до 06.06.2017 року
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу
переданного Краматорським ЛВУМГ філії "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" по ГРС Бердянськ, Червоне Поле, Україна, Осипенко, Росія, Андріївка, Дмитрівка, Маринівка та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз"
за період з 01.11.2015 р. по 30.11.2015р
Дата | Компонентний склад, % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=40 кг/см2), 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механ. домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Этан | Пропан | і-Бутан | н-Бутан | Пентани | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С; 101,325 кПа
2015-11-01 | 94.6055 | 2.4283 | 0.6272 | 0.0803 | 0.0998 | 0.0378 | 0.0157 | 1.9581 | 0.1473 |  |  | 0.7058 | 8093.599 | 11724.12 |  |  |  | 100
2015-11-02 | 94.5704 | 2.4652 | 0.6458 | 0.083 | 0.1059 | 0.04 | 0.0163 | 1.9374 | 0.136 |  |  | 0.7062 | 8103.125 | 11734.06 |  |  |  | 100
2015-11-03 | 94.915 | 2.3398 | 0.566 | 0.0721 | 0.0804 | 0.0306 | 0.0133 | 1.8655 | 0.1175 |  |  | 0.703 | 8082.596 | 11732.28 |  |  |  | 100.0002
2015-11-04 | 94.8463 | 2.3443 | 0.6126 | 0.083 | 0.1012 | 0.0301 | 0.013 | 1.8659 | 0.1035 |  | -3.5 | 0.704 | 8095.426 | 11742.36 | відс | 0.017 | 0.002 | 99.9999
2015-11-05 | 94.5164 | 2.5159 | 0.7488 | 0.1097 | 0.1463 | 0.038 | 0.0194 | 1.7695 | 0.1359 |  |  | 0.7081 | 8145.403 | 11778.31 |  |  |  | 99.9999
2015-11-06 | 94.9912 | 2.3003 | 0.7143 | 0.1105 | 0.1449 | 0.0336 | 0.0167 | 1.5852 | 0.1032 |  |  | 0.7049 | 8142.977 | 11801.94
2015-11-07 | 95.1428 | 2.3038 | 0.6493 | 0.0896 | 0.105 | 0.0348 | 0.0167 | 1.5439 | 0.114 |  |  | 0.7031 | 8126.598 | 11794.73 |  |  |  | 99.9999
2015-11-08 | 95.2195 | 2.2792 | 0.62 | 0.0817 | 0.0925 | 0.0334 | 0.0165 | 1.5386 | 0.1186 |  |  | 0.7022 | 8117.291 | 11788.89 |  |  |  | 100
2015-11-09 | 95.1453 | 2.3121 | 0.6154 | 0.0803 | 0.0909 | 0.0324 | 0.0157 | 1.587 | 0.1209 |  |  | 0.7025 | 8113.671 | 11781.03 |  |  |  | 100
2015-11-10 | 94.8982 | 2.4862 | 0.6507 | 0.081 | 0.0916 | 0.0321 | 0.0158 | 1.6123 | 0.1321 |  |  | 0.7042 | 8126.258 | 11784.17 |  |  |  | 100
2015-11-11 | 94.7336 | 2.5721 | 0.6512 | 0.0801 | 0.0906 | 0.031 | 0.0155 | 1.68 | 0.1459 |  |  | 0.7052 | 8124.45 | 11773.46 |  |  |  | 100
2015-11-12 | 95.1319 | 2.4742 | 0.6561 | 0.0873 | 0.0954 | 0.0328 | 0.0159 | 1.3692 | 0.1372 |  |  | 0.7033 | 8147.31 | 11822.68 |  |  |  | 100
2015-11-13 | 95.2487 | 2.4088 | 0.649 | 0.088 | 0.0956 | 0.033 | 0.0161 | 1.3256 | 0.1352 |  |  | 0.7026 | 8146.256 | 11827.11 |  |  |  | 100
2015-11-14 | 95.2076 | 2.44 | 0.6509 | 0.0871 | 0.0952 | 0.0326 | 0.016 | 1.3337 | 0.1369 |  |  | 0.7028 | 8147.292 | 11826.59 |  |  |  | 100
2015-11-15 | 94.8552 | 2.5861 | 0.6535 | 0.0821 | 0.09 | 0.0305 | 0.0152 | 1.5319 | 0.1556 |  |  | 0.7047 | 8136.754 | 11795.57 |  |  |  | 100.0001
2015-11-16 | 94.4908 | 2.6835 | 0.6388 | 0.075 | 0.0825 | 0.0274 | 0.0134 | 1.8345 | 0.1541 |  |  | 0.7062 | 8112.918 | 11748.35 |  |  |  | 100
2015-11-17 | 94.3467 | 2.8356 | 0.6253 | 0.08 | 0.0849 | 0.0325 | 0.01 | 1.8325 | 0.1524 |  |  | 0.707 | 8122.618 | 11754.83 |  |  |  | 99.9999
2015-11-18 | 94.3043 | 2.8443 | 0.6383 | 0.0791 | 0.085 | 0.0324 | 0.0103 | 1.8444 | 0.1619 |  |  | 0.7074 | 8123 | 11752.23 |  |  |  | 100
2015-11-19 | 94.258 | 2.882 | 0.634 | 0.0756 | 0.0811 | 0.0312 | 0.0097 | 1.8516 | 0.1766 |  |  | 0.7076 | 8121.249 | 11747.99 |  |  |  | 99.9998
2015-11-20 | 94.2927 | 2.8351 | 0.6416 | 0.0742 | 0.0796 | 0.0315 | 0.0097 | 1.8595 | 0.1762 |  |  | 0.7074 | 8118.169 | 11745.3 |  |  |  | 100.0001
2015-11-21 | 94.3739 | 2.8139 | 0.64 | 0.0749 | 0.0797 | 0.0315 | 0.0101 | 1.8017 | 0.1744 |  |  | 0.707 | 8121.665 | 11754 |  |  |  | 100.0001
2015-11-22 | 94.4345 | 2.8111 | 0.6327 | 0.0791 | 0.0836 | 0.0327 | 0.0105 | 1.7405 | 0.1752 |  |  | 0.7068 | 8127.366 | 11763.96 |  |  |  | 99.9999
2015-11-23 | 94.407 | 2.8192 | 0.6342 | 0.081 | 0.0853 | 0.0334 | 0.0106 | 1.7365 | 0.1927 |  |  | 0.7071 | 8127.835 | 11761.81 |  |  |  | 99.9999
2015-11-24 | 94.4456 | 2.7894 | 0.6274 | 0.0787 | 0.0828 | 0.0323 | 0.0102 | 1.7728 | 0.1608 |  |  | 0.7065 | 8123.487 | 11760.44 |  |  |  | 100
2015-11-25 | 94.3066 | 2.8538 | 0.6363 | 0.0768 | 0.0818 | 0.0315 | 0.0101 | 1.8499 | 0.1533 |  |  | 0.7072 | 8122.283 | 11752.64 |  |  |  | 100.0001
2015-11-26 | 94.6055 | 2.7825 | 0.6325 | 0.0864 | 0.09 | 0.0348 | 0.0109 | 1.6029 | 0.1545 | 0.007 |  | 0.706 | 8141.356 | 11790.81 |  |  |  | 100.007
2015-11-27 | 94.616 | 2.6989 | 0.6379 | 0.0843 | 0.0883 | 0.0346 | 0.0108 | 1.6712 | 0.1579 |  |  | 0.7058 | 8130.303 | 11776.07 |  |  |  | 99.9999
28.11.15. | 94.6988 | 2.6462 | 0.6308 | 0.082 | 0.0866 | 0.0343 | 0.0108 | 1.6531 | 0.1574 |  |  | 0.7053 | 8126.779 | 11775.95 |  |  |  | 100
2015-11-29 | 94.5712 | 2.6793 | 0.639 | 0.0833 | 0.0927 | 0.0371 | 0.0114 | 1.7295 | 0.1564 |  |  | 0.7061 | 8126.1 | 11767.41 |  |  |  | 99.9999
2015-11-30 | 94.5666 | 2.6546 | 0.6489 | 0.0847 | 0.0965 | 0.0361 | 0.0112 | 1.7548 | 0.1466 |  |  | 0.7062 | 8125.181 | 11765.71
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУ МГ Кошель В.Ю.
Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата
Інженер ВХАЛ Сєвєродонецького ЛВУ МГ Єрьоменко М.О.
Керівник лабораторії, де здійнювались аналізи газу прізвище підпис дата