## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано- Франківськгаз" по газопроводу "УПУ" за грудень 2015 року
на ГРС Обертин, ГРС Михальче, ГРС Богородчани, ГРС Чернелицю, ГРС Живачів
Дата | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
3 | 96.104 | 2.144 | 0.678 | 0.109 | 0.107 | 0.035 | 0.007 | 0.658 | 0.155 | 0.003 | -18.2 | 0.6989 | 8190 | 11921
14 | 96.232 | 2.054 | 0.647 | 0.105 | 0.104 | 0.035 | 0.008 | 0.667 | 0.145 | 0.003 | -18.1 | 0.6979 | 8180 | 11916 | не виявлено | <0,0001 | <0,0002
24 | 96.135 | 2.115 | 0.663 | 0.106 | 0.105 | 0.036 | 0.009 | 0.676 | 0.151 | 0.004 | -19 | 0.6986 | 8180 | 11917
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак