## березень 2015
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Шебелинське ЛВУМГ Шебелинський ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-273/2014 дійсне до 31.12.16 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Шебелинським ЛВУМГ
по магістральному газопроводу Новопсков-Шебелинка за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 р. (точка відбору - ПВВГ ШКС-3 Ду-1200)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 |  |  | 2 | 95.784 | 2.312 | 0.756 | 0.12 | 0.125 | 0 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.009 | 0.687 | 0.686 | 0.171 | 0.172 | -13.9 | 8209 | 11927 |  | 0.702 |  |  |  |  | 100 | ОК
3 |  |  | 3 | 95.676 | 2.368 | 0.771 | 0.124 | 0.131 | 0.001 | 0.02 | 0.019 | 0.005 | 0.01 | 0.704 | 0.703 | 0.171 | 0.172 | -4.5 | 8218 | 11930 |  | 0.703 |  | відс. |  |  | 100 | ОК
4 |  |  | 4 | 95.673 | 2.367 | 0.776 | 0.125 | 0.131 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.005 | 0.009 | 0.699 | 0.698 | 0.174 | 0.175 | -3.6 | 8219 | 11931 |  | 0.703 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 |  |  | 5 | 95.439 | 2.495 | 0.809 | 0.13 | 0.135 | 0.001 | 0.024 | 0.019 | 0.002 | 0.011 | 0.75 | 0.749 | 0.185 | 0.186 | -8.8 | 8228 | 11928 |  | 0.705 |  |  | 0.0048 | 0.0003 | 100 | ОК
6 |  |  | 6 | 95.527 | 2.451 | 0.793 | 0.128 | 0.132 | 0.001 | 0.03 | 0.021 | 0.004 | 0.011 | 0.722 | 0.721 | 0.18 | 0.181 | 2.6 | 8227 | 11932 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 |  |  | 10 | 93.34 | 2.548 | 0.829 | 0.137 | 0.147 | 0 | 0.028 | 0.022 | 0.007 | 0.012 | 0.753 | 0.752 | 0.177 | 0.178 | -6.8 | 8241 | 11937 | 0.707 | 0.706 |  |  |  |  | 98
11 |  |  | 11 | 95.39 | 2.524 | 0.817 | 0.135 | 0.145 | 0.02 | 0.029 | 0.024 | 0.007 | 0.011 | 0.74 | 0.739 | 0.176 | 0.177 |  | 8239 | 11938 |  | 0.706 |  |  |  |  | 100.018
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | [26 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
Керівник Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ О.Л.Буховцев .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
Керівник ХАЛ Шебелинського ПМ Шебелинського ЛВУМГ С.О.Євтушенко .
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата