Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Самбірському УЕГГ ПАТ “Львівгаз”              ГРС Воютичі,ГРС Луки, ГРС Лютовисько,ГРС Турка,ГРС Самбір,

Переданого                     ___________та прийнятого  _ ГРС Бабино,ГРС Ст.Самбір,ГРС Міженець,ГРС Хирів , ГРС Рудки _

Газопроводу_______________________________за період з___01.03.2015р.____________ по___31.03.2015р.______

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.03. | 96,083 | 1,843 | 0,556 | 0,087 | 0,094 | 0,039 | 0,014 | 1,026 | 0,249 | 0,009 |  | 8114 | 0,699 | 11818 |  |  |  |  |
| 10.03. | 96,791 | 1,622 | 0,411 | 0,065 | 0,067 | 0,025 | 0,005 | 0,821 | 0,187 | 0,006 |  | 8087 | 0,692 | 11836 |  |  |  |  |
| 17.03. | 96,655 | 1,753 | 0,407 | 0,065 | 0,065 | 0,040 | 0,006 | 0,788 | 0,215 | 0,006 |  | 8099 | 0,699 | 11842 |  |  |  |  |
| 23.03. | 96,991 | 1,598 | 0,360 | 0,059 | 0,059 | 0,030 | 0,009 | 0,722 | 0,166 | 0,006 |  | 8088 | 0,691 | 11851 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата