## ДУД -1 для Мукачева
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується споживачам Закарпатської обл. по г-ду ДУД-1 за березень м-ць 2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси -(Р=40кг/см2 ),оС | Тепл. згорання нижча, МДж/м3 | Густина,кг/м3 |  |  | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю |  |  | Кисень
[15 empty] | абсолютна |  | відносна
при 20оС,
[10 empty] | Гелій | Водень |  |  | 101,325кПа
01.03. | 94.567 | 2.092 | 0.72 | 0.118 | 0.116 | 0.047 | 0.017 | 2.167 | 0.134 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.83 |  | 0.707 | 0.587 | 48.97
02.03. | 94.208 | 2.091 | 0.706 | 0.118 | 0.115 | 0.046 | 0.018 | 2.535 | 0.14 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.7 |  | 0.7087 | 0.5884 | 48.72
03.03. | 93.963 | 2.105 | 0.693 | 0.115 | 0.112 | 0.045 | 0.016 | 2.788 | 0.141 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.6 |  | 0.7097 | 0.5892 | 48.54
04.03. | 94.441 | 2.104 | 0.682 | 0.112 | 0.111 | 0.043 | 0.014 | 2.335 | 0.136 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.74 |  | 0.7071 | 0.5871 | 48.84
05.03. | 94.688 | 2.131 | 0.691 | 0.114 | 0.112 | 0.044 | 0.014 | 2.048 | 0.136 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.85 |  | 0.706 | 0.5861 | 49.03
06.03. | 94.468 | 2.119 | 0.696 | 0.113 | 0.112 | 0.044 | 0.013 | 2.276 | 0.137 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.78 |  | 0.7071 | 0.5871 | 48.88
07.03. | 93.459 | 2.067 | 0.688 | 0.112 | 0.111 | 0.044 | 0.014 | 3.34 | 0.143 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.4 |  | 0.712 | 0.5912 | 48.17
08.03. | 94.481 | 2.088 | 0.727 | 0.118 | 0.117 | 0.044 | 0.015 | 2.241 | 0.147 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.8 |  | 0.7074 | 0.5874 | 48.91
09.03. | 94.1 | 2.041 | 0.72 | 0.119 | 0.119 | 0.044 | 0.016 | 2.669 | 0.15 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.64 |  | 0.7093 | 0.5889 | 48.62
10.03. | 94.023 | 2.081 | 0.722 | 0.121 | 0.12 | 0.045 | 0.016 | 2.704 | 0.146 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.654 |  | 0.7098 | 0.5893 | 48.6
11.03. | 93.946 | 2.145 | 0.735 | 0.125 | 0.125 | 0.047 | 0.018 | 2.687 | 0.15 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.69 |  | 0.7105 | 0.5899 | 48.63
12.03. | 93.516 | 2.171 | 0.752 | 0.128 | 0.127 | 0.049 | 0.018 | 3.066 | 0.151 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.58 |  | 0.7129 | 0.5919 | 48.4
13.03. | 93.078 | 2.182 | 0.743 | 0.128 | 0.126 | 0.049 | 0.017 | 3.502 | 0.153 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.43 |  | 0.715 | 0.5957 | 48.11
14.03. | 93.389 | 2.292 | 0.767 | 0.133 | 0.13 | 0.052 | 0.017 | 3.05 | 0.148 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.64 |  | 0.7139 | 0.5927 | 48.44
15.03. | 94.286 | 2.298 | 0.766 | 0.13 | 0.128 | 0.05 | 0.015 | 2.16 | 0.145 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.93 |  | 0.7093 | 0.5889 | 49.02
16.03. | 93.379 | 2.229 | 0.742 | 0.128 | 0.125 | 0.05 | 0.016 | 3.162 | 0.147 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.56 |  | 0.7135 | 0.5924 | 48.34
17.03. | 92.99 | 2.183 | 0.744 | 0.124 | 0.124 | 0.047 | 0.018 | 3.591 | 0.157 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.4 |  | 0.7154 | 0.594 | 48.05
18.03. | 94.259 | 2.276 | 0.788 | 0.129 | 0.131 | 0.047 | 0.019 | 2.155 | 0.163 | 0.021 | 0.001 | 0.011 |  | 33.94 |  | 0.7097 | 0.5892 | 49.02
19.03. | 94.487 | 2.274 | 0.772 | 0.128 | 0.129 | 0.047 | 0.018 | 3.013 | 0.162 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.63 |  | 0.7136 | 0.5925 | 48.45
20.03. | 93.869 | 2.284 | 0.762 | 0.127 | 0.127 | 0.047 | 0.016 | 2.591 | 0.155 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.77 |  | 0.7113 | 0.5905 | 48.73
21.03. | 93.464 | 2.284 | 0.756 | 0.125 | 0.125 | 0.047 | 0.016 | 3.01 | 0.151 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.63 |  | 0.7132 | 0.5921 | 47.45
22.03. | 93.696 | 2.369 | 0.766 | 0.129 | 0.128 | 0.049 | 0.015 | 2.676 | 0.15 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.77 |  | 0.7122 | 0.5913 | 48.69
23.03. | 92.744 | 2.301 | 0.746 | 0.125 | 0.125 | 0.047 | 0.017 | 3.714 | 0.159 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.39 |  | 0.7168 | 0.5951 | 47.99
24.03. | 93.643 | 2.362 | 0.772 | 0.13 | 0.131 | 0.049 | 0.018 | 2.718 | 0.155 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.76 |  | 0.7127 | 0.5917 | 48.67
25.03. | 93.094 | 2.319 | 0.765 | 0.129 | 0.128 | 0.049 | 0.018 | 2.319 | 0.157 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.51 |  | 0.7159 | 0.5943 | 48.19
26.03. | 92.83 | 2.293 | 0.764 | 0.127 | 0.126 | 0.049 | 0.019 | 3.609 | 0.161 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.43 |  | 0.7166 | 0.5949 | 48.06
27.03. | 92.992 | 2.229 | 0.768 | 0.126 | 0.127 | 0.047 | 0.022 | 3.502 | 0.165 | 0.021 | 0.001 |  | -8.2 | 33.46 |  | 0.7158 | 0.5943 | 48.12 | 0 | 0.0003 | 0.0002
28.03. | 92.729 | 2.258 | 0.764 | 0.127 | 0.126 | 0.048 | 0.018 | 3.743 | 0.165 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.38 |  | 0.7171 | 0.5954 | 47.96
29.03. | 92.809 | 2.186 | 0.748 | 0.122 | 0.123 | 0.045 | 0.02 | 3.763 | 0.162 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.34 |  | 0.7164 | 0.5948 | 47.93
30.03. | 92.876 | 2.243 | 0.744 | 0.123 | 0.123 | 0.047 | 0.018 | 3.647 | 0.157 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.39 |  | 0.716 | 0.5945 | 48.02
31.03. | 92.727 | 2.244 | 0.742 | 0.123 | 0.123 | 0.047 | 0.018 | 3.797 | 0.157 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.34 |  | 0.7167 | 0.5951 | 47.92
Середній розрахунок за місяць | 93.639 | 2.205 | 0.74 | 0.123 | 0.123 | 0.047 | 0.017 | 2.922 | 0.151 | 0.021 | 0.001 | 0.011 | -8.2 | 33.6117 | #DIV/0! | 0.71221 | 0.59138 | 48.4345 | 0 | 0.0003 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: ГРС Мукачево,ГРС Зняцево,ГРС Карпати,ГРС Залужжя, ГРС Бобовище ,
ГРС Свалява,ГРС Керецьки,ГРС Берегово,ГРС Береги,ГРС Міжгір’я , ГРС Майдан,ГРС Репинне,ГРС Росош
Місце відбору : ГРС Мукачево
Начальник Закарпатського ЛВУМГ Лукіта В.Ф. 01.04.2015р.
Керівник ВХАЛ Завадяк О.В. 01.04. 2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0033-13 від 27.06.2013р.