## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-25-10 дійсне до 09.09.15 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по газопроводу-відводу ШДКРИ - Енергодар
та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" Запорізької області за період з 01.05.2015 по 31.05.2015 (точка відбору - ГРС-Вільнянськ м.Запоріжжя)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | 42.7 | 10 | 6 | 94.755 | 2.992 | 0.874 | 0.132 | 0.149 | 0.004 | 0.033 | 0.024 | 0.015 | 0.007 | 0.794 | 0.792 | 0.221 | 0.222 | -7.9 | 8273 | 11945 |  | 0.71 |  |  |  |  | 100 | ОК
7 | [26 empty] | 0
8 | 41.8 | 10 | 8 | 94.778 | 2.981 | 0.871 | 0.132 | 0.148 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.012 | 0.008 | 0.79 | 0.788 | 0.221 | 0.222 |  | 8270 | 11944 |  | 0.71 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | [26 empty] | 0
12 | 43.8 | 12 | 12 | 94.55 | 3.122 | 0.883 | 0.126 | 0.145 | 0.003 | 0.032 | 0.025 | 0.012 | 0.011 | 0.86 | 0.858 | 0.231 | 0.232 |  | 8273 | 11936 |  | 0.711 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
13 | 43.5 | 13 | 13 | 94.691 | 2.964 | 0.864 | 0.131 | 0.149 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.013 | 0.009 | 0.905 | 0.903 | 0.214 | 0.215 | -6 | 8260 | 11927 |  | 0.71 |  |  | 0.001 | 0 | 100 | ОК
14 | [26 empty] | 0
15 | 43 | 113 | 15 | 94.801 | 2.978 | 0.871 | 0.132 | 0.15 | 0.002 | 0.032 | 0.025 | 0.011 | 0.007 | 0.776 | 0.774 | 0.215 | 0.216 |  | 8272 | 11948 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | 44.5 | 14 | 18 | 94.347 | 3.254 | 0.96 | 0.146 | 0.164 | 0.002 | 0.035 | 0.026 | 0.014 | 0.007 | 0.796 | 0.794 | 0.249 | 0.25 |  | 8304 | 11959 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | [26 empty] | 0
20 | 45 | 14 | 20 | 94.308 | 3.264 | 0.96 | 0.146 | 0.163 | 0.003 | 0.035 | 0.026 | 0.011 | 0.007 | 0.83 | 0.828 | 0.247 | 0.248 | -7.3 | 8301 | 11954 | 0.713 | 0.713 |  |  | 0.0027 | 0.0001 | 100 | ОК
21 | [26 empty] | 0
22 | 44.5 | 15 | 22 | 94.313 | 3.316 | 0.967 | 0.144 | 0.162 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.01 | 0.007 | 0.768 | 0.766 | 0.252 | 0.253 |  | 8308 | 11964 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | 44.7 | 20 | 25 | 94.324 | 3.309 | 0.991 | 0.156 | 0.165 | 0.002 | 0.037 | 0.027 | 0.011 | 0.008 | 0.813 | 0.811 | 0.247 | 0.248 |  | 8312 | 11962 |  | 0.714 |  | не виявл. |  |  | 100.09
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | 43.5 | 19 | 28 | 94.407 | 3.221 | 0.969 | 0.148 | 0.163 | 0.002 | 0.037 | 0.027 | 0.013 | 0.011 | 0.769 | 0.767 | 0.233 | 0.234 | -2.2 | 8306 | 11966 |  | 0.713 |  |  | 0.0005 | 0 | 100 | ОК
29 | 42.5 | 17 | 29 | 94.39 | 3.233 | 0.972 | 0.149 | 0.163 | 0.002 | 0.035 | 0.025 | 0.012 | 0.008 | 0.776 | 0.774 | 0.235 | 0.236 |  | 8306 | 11965 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
0
|  |  |  | 0.123 | 34.634 | 10.182 | 1.542 | 1.721 | 0.026 | 0.376 | 0.279 | 0.134 | 0.09 | 8.877 | 8.855 | 2.565 | 2.576 |  | 91185 | 131470 | [6 empty] | 60.549
31 | [26 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Деркач А.А. | [6 empty] | 02.06.2015
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Керівник ХАЛ Запорізького ПМ Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 02.06.2015
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата