## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "Контур Глобал Солушинс Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.05.2015 р. по 31.05.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-05-05 | ГРС В. Димерка | 90.151 | 4.921 | 1.044 | 0.106 | 0.199 | 0.004 | 0.039 | 0.028 | 0.022 | 1.621 | 1.861 | 0.004 | -10.2 | 0.748 | 8229 | 11571 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-05-13 |  | 90.377 | 4.812 | 1.014 | 0.099 | 0.171 | 0.003 | 0.039 | 0.03 | 0.022 | 1.589 | 1.84 | 0.004 | -8.7 | 0.745 | 8216 | 11569
2015-05-19 |  | 90.345 | 4.768 | 1.115 | 0.11 | 0.19 | 0.003 | 0.036 | 0.026 | 0.019 | 1.621 | 1.763 | 0.004 | -7.3 | 0.746 | 8233 | 11588
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 02.06.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 02.06.2015 р.