## Лист1
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області по газопроводу " У-П-У " за період з | [12 empty] | 1.05.15 по 31.05.15р.
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1
2
3
4
5 | 95.542 | 2.572 | 0.82 | 0.132 | 0.132 | 0.048 | 0.017 | 0.551 | 0.182 | 0.007 | -19.7 | 0.7044 | 0.5848 | 8256 | 11968 |  |  |  | 14
[7 empty] | Мол.% | 0.55 | 0.183
6 | 95.551 | 2.579 | 0.821 | 0.131 | 0.134 | 0.046 | 0.016 | 0.53 | 0.186 | 0.007 | -19.9 | 0.7044 | 0.5848 | 8258 | 11971 |  |  |  | 15
[8 empty] | 0.529 | 0.186
7 | 95.386 | 2.679 | 0.852 | 0.138 | 0.138 | 0.05 | 0.017 | 0.545 | 0.193 | 0.007 | -18.3 | 0.7058 | 0.586 | 8269 | 11975 |  |  |  | 15
[8 empty] | 0.544 | 0.193
8 | 95.467 | 2.646 | 0.841 | 0.136 | 0.136 | 0.044 | 0.016 | 0.52 | 0.187 | 0.008 | -18.6 | 0.7051 | 0.5854 | 8266 | 11977 |  |  |  | 15
[8 empty] | 0.519 | 0.187
9
10
11
12 | 95.023 | 2.898 | 0.928 | 0.147 | 0.146 | 0.051 | 0.017 | 0.574 | 0.207 | 0.005 | -18.3 | 0.7087 | 0.5884 | 8294 | 11985 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.573 | 0.208
13 | 94.999 | 2.939 | 0.949 | 0.152 | 0.152 | 0.056 | 0.017 | 0.522 | 0.213 | 0.007 | -20 | 0.7093 | 0.5889 | 8305 | 11997 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.521 | 0.214
14 | 94.988 | 2.94 | 0.948 | 0.152 | 0.152 | 0.054 | 0.018 | 0.529 | 0.213 | 0.01 | -18.7 | 0.7093 | 0.5889 | 8303 | 11994 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.528 | 0.214
15 | 95.141 | 2.841 | 0.917 | 0.148 | 0.148 | 0.053 | 0.019 | 0.533 | 0.203 | 0.008 | -21 | 0.7081 | 0.5879 | 8293 | 11990 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.532 | 0.203
16
17
18 | 95.214 | 2.801 | 0.899 | 0.143 | 0.143 | 0.051 | 0.015 | 0.535 | 0.195 | 0.007 | -20.1 | 0.7072 | 0.5872 | 8285 | 11985 |  |  |  | 17
[8 empty] | 0.534 | 0.194
19 | 95.205 | 2.795 | 0.895 | 0.142 | 0.141 | 0.052 | 0.015 | 0.551 | 0.199 | 0.007 | -21.1 | 0.7072 | 0.5872 | 8281 | 11982 |  |  |  | 17
[8 empty] | 0.55 | 0.199
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
20 | 95.217 | 2.821 | 0.902 | 0.142 | 0.145 | 0.051 | 0.015 | 0.505 | 0.2 | 0.005 | -20.2 | 0.7073 | 0.5873 | 8289 | 11991 |  |  |  | 17
[7 empty] | Мол.% | 0.504 | 0.201
21 | 95.296 | 2.798 | 0.886 | 0.14 | 0.139 | 0.048 | 0.015 | 0.52 | 0.194 | 0.006 | -20.5 | 0.7065 | 0.5866 | 8280 | 11985 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.519 | 0.195
22 | 95.393 | 2.698 | 0.86 | 0.135 | 0.136 | 0.049 | 0.02 | 0.523 | 0.185 | 0.007 | -20 | 0.7057 | 0.5859 | 8272 | 11980 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.522 | 0.186
23
24
25 | 95.217 | 2.692 | 0.909 | 0.144 | 0.155 | 0.056 | 0.021 | 0.604 | 0.203 | 0.006 | -19.3 | 0.7078 | 0.5876 | 8279 | 11973 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.603 | 0.203
26 | 95.408 | 2.618 | 0.885 | 0.144 | 0.149 | 0.056 | 0.021 | 0.537 | 0.178 | 0.007 | -19.8 | 0.7062 | 0.5863 | 8277 | 11984 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.536 | 0.179
27 | 95.277 | 2.607 | 0.877 | 0.142 | 0.146 | 0.056 | 0.022 | 0.68 | 0.187 | 0.008 | -18.7 | 0.7068 | 0.5869 | 8263 | 11958 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.679 | 0.187
28 | 95.279 | 2.597 | 0.874 | 0.14 | 0.144 | 0.055 | 0.021 | 0.689 | 0.198 | 0.006 | -19.3 | 0.7068 | 0.5868 | 8260 | 11953 | відсутні | відсутні | відсутні | 18
[8 empty] | 0.687 | 0.198
29 | 95.154 | 2.657 | 0.888 | 0.141 | 0.144 | 0.057 | 0.023 | 0.726 | 0.202 | 0.011 | -18.4 | 0.7077 | 0.5875 | 8262 | 11949 |  |  |  | 19
[8 empty] | 0.725 | 0.203
30
31
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
Дата видачі паспорту _______2.06.2015р.________