УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за липень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.07.15 | 94.756 | 2.706 | 0.611 | 0.079 | 0.097 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 0.011 | 0.982 | 0.714 | 0.005 |  | 8140 | 11763 | 0.7094 |  |  |  |
| 14.07.15 | 93.760 | 2.180 | 0.712 | 0.086 | 0.114 | 0.000 | 0.025 | 0.018 | 0.011 | 1.125 | 0.964 | 0.005 |  | 8157 | 11718 | 0.7176 |  |  |  |
| 22.07.15 | 94.244 | 2.995 | 0,670 | 0.085 | 0.108 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 1.048 | 0.787 | 0.005 |  | 8160 | 11757 | 0.7136 |  |  |  |
| 29.07.15 | 93.911 | 3.116 | 0.701 | 0.086 | 0.112 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.015 | 1.105 | 0.905 | 0.005 |  | 8159 | 11731 | 0.7164 | не виявл. | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець