## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "Контур Глобал Солушинс Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.07.2015 р. по 31.07.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-07-01 | ГРС В. Димерка | 89.983 | 4.963 | 1.103 | 0.113 | 0.203 | 0.003 | 0.043 | 0.036 | 0.022 | 1.623 | 1.904 | 0.004 | -9.7 | 0.749 | 8241 | 11572 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-07-13 |  | 90.324 | 4.766 | 1.065 | 0.107 | 0.18 | 0.005 | 0.04 | 0.031 | 0.034 | 1.611 | 1.833 | 0.004 | -6.2 | 0.747 | 8226 | 11575
2015-07-23 |  | 90.294 | 4.793 | 1.094 | 0.107 | 0.187 | 0.004 | 0.037 | 0.029 | 0.014 | 1.616 | 1.82 | 0.005 | -3.3 | 0.746 | 8226 | 11576
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.07.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.07.2015 р.