## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.08.2015 р. по 31.08.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-08-03 | ГРС №2 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС Славутич) | 90.297 | 4.775 | 1.087 | 0.109 | 0.193 | 0.006 | 0.039 | 0.031 | 0.025 | 1.581 | 1.853 | 0.004 | -2.1 | 0 | 0.747 | 8231 | 9118 | 11577 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-08-10 |  | 90.27 | 4.797 | 1.083 | 0.105 | 0.184 | 0.003 | 0.042 | 0.035 | 0.019 | 1.614 | 1.843 | 0.005 | 0.1 | 2.5 | 0.747 | 8226 | 9113 | 11573
2015-08-17 |  | 90.062 | 4.869 | 1.143 | 0.115 | 0.211 | 0.005 | 0.049 | 0.04 | 0.033 | 1.601 | 1.867 | 0.005 | -1.8 | -0.7 | 0.75 | 8253 | 9141 | 11587
2015-08-25 |  | 90.013 | 4.965 | 1.057 | 0.106 | 0.182 | 0.004 | 0.043 | 0.034 | 0.019 | 1.598 | 1.974 | 0.005 | -1.5 | -0.4 | 0.749 | 8225 | 9111 | 11553
2015-08-10 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: В.Дубечня, Жукін) | 90.277 | 4.768 | 1.103 | 0.111 | 0.2 | 0.003 | 0.044 | 0.036 | 0.038 | 1.591 | 1.825 | 0.004 | 0.1 | 2.5 | 0.748 | 8241 | 9129 | 11587
2015-08-18 |  | 89.762 | 5.028 | 1.176 | 0.118 | 0.218 | 0.004 | 0.053 | 0.045 | 0.057 | 1.605 | 1.929 | 0.005 | -2 | -0.9 | 0.753 | 8273 | 9163 | 11590
2015-08-27 |  | 89.937 | 4.963 | 1.107 | 0.107 | 0.19 | 0.003 | 0.04 | 0.032 | 0.014 | 1.648 | 1.951 | 0.008 | -2.3 | -0.8 | 0.749 | 8227 | 9113 | 11553
2015-08-04 | ГРС В. Димерка (розповсюджується на ГРС: В.Димерка, Семиполки, Залісся, Калита) | 90.392 | 4.735 | 1.054 | 0.104 | 0.176 | 0.007 | 0.037 | 0.027 | 0.017 | 1.618 | 1.829 | 0.004 | -3 | -0.9 | 0.746 | 8215 | 9101 | 11567
2015-08-12 |  | 90.323 | 4.765 | 1.089 | 0.111 | 0.208 | 0.002 | 0.042 | 0.037 | 0.025 | 1.612 | 1.782 | 0.004 | -1.2 | -0.4 | 0.747 | 8238 | 9126 | 11590
2015-08-19 |  | 89.713 | 5.073 | 1.129 | 0.109 | 0.204 | 0.005 | 0.045 | 0.036 | 0.025 | 1.608 | 2.048 | 0.005 | -2.3 | -1.2 | 0.752 | 8242 | 9129 | 11552
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.08.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.08.2015 р.