## Чернігівгаз
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [13 empty] | Начальник Мринського ВУПЗГ
Гладкий І.М.
31 cерпня 2015р.
Протокол якості природного газу
переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
за період з 01.08.2015 року по 31.08.2015 року
Дата відбору | Місце відбору проб | Компонентний склад газу , об.% | [11 empty] | Точка роси вологи , ºС | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Число Воббе вижче, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | температура газу, ºС
|  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень
при 20 С, 101, 325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Для АГРС Носівка та Лихачів
12.08.2015р. | Замірна дільниця | 90.235 | 4.783 | 1.121 | 0.109 | 0.179 | 0.014 | 0.048 | 0.038 | 0.024 | 1.651 | 1.792 | 0.006 | -2.6 | 0.748 | 8238 | 11584 | менше 0,001 | менше 0,001 | менше 0,001 | 33 | 100
20.07.2015р |  | 90.295 | 4.838 | 1.057 | 0.107 | 0.168 | 0.008 | 0.044 | 0.034 | 0.047 | 1.596 | 1.803 | 0.003 | -5.2 | 0.747 | 8238 | 11588 |  |  |  | 37 | 100
16.06.2015р |  | 90.083 | 4.88 | 1.07 | 0.113 | 0.18 | 0.01 | 0.047 | 0.036 | 0.058 | 1.632 | 1.884 | 0.007 | -5.1 | 0.75 | 8241 | 11574 |  |  |  | 37 | 100
24.06.2015р |  | 90.121 | 4.871 | 1.079 | 0.11 | 0.177 | 0.024 | 0.044 | 0.036 | 0.051 | 1.643 | 1.839 | 0.005 | -6.2 | 0.749 | 8244 | 11582 |  |  |  | 38 | 100
30.06.2015р |  | 90.039 | 4.906 | 1.09 | 0.114 | 0.183 | 0.018 | 0.047 | 0.037 | 0.052 | 1.652 | 1.854 | 0.008 | -5.4 | 0.75 | 8248 | 11580 |  |  |  | 39 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.7475; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8238; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11584
Для АГРС Ніжин, Коломійцівка, Дорогинка
03.08.2015р. | ВОГ 124 км | 90.052 | 4.91 | 1.128 | 0.113 | 0.177 | 0.01 | 0.047 | 0.036 | 0.032 | 1.606 | 1.886 | 0.003 | -4 | 0.75 | 8244 | 11578 | менше 0,001 | менше 0,01 | менше 0,01 | 17 | 100
10.08.2015р |  | 90.12 | 4.85 | 1.118 | 0.105 | 0.168 | 0.02 | 0.046 | 0.036 | 0.047 | 1.616 | 1.87 | 0.004 | -3.3 | 0.749 | 8243 | 11579 |  |  |  | 17 | 100
17.08.2015р |  | 90.163 | 4.809 | 1.136 | 0.109 | 0.179 | 0.028 | 0.046 | 0.036 | 0.055 | 1.602 | 1.833 | 0.004 | -4.4 | 0.75 | 8255 | 11593 |  |  |  | 16 | 100
26.08.2015р |  | 90.175 | 4.803 | 1.054 | 0.112 | 0.171 | 0.018 | 0.043 | 0.032 | 0.068 | 1.59 | 1.929 | 0.005 | -4 | 0.749 | 8235 | 11568 |  |  |  | 17 | 100
31.08.2015р |  | 90.173 | 4.768 | 1.049 | 0.115 | 0.171 | 0.067 | 0.045 | 0.034 | 0.064 | 1.587 | 1.92 | 0.007 | -4.3 | 0.75 | 8247 | 11576 |  |  |  | 16 | 100
30.03.2015р |  | 90.307 | 4.823 | 0.967 | 0.102 | 0.158 | 0.006 | 0.041 | 0.031 | 0.033 | 1.525 | 2.005 | 0.002 | -12 | 0.747 | 8206 | 11544 |  |  |  | 1 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.7495; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8244.8; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11578.8
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные
для промышленного и комунально - бытового назначения. Технические условия",
ТУ У 11.1-2007777720-001: 2010 " Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. ТЕХНІЧНІ УМОВИ".
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: Головний інженер Мринського ВУПЗГ
Малинський М.П.
31 липня 2012 р.
ЗВІТ
по результатам аналізу оливи марки Тп-22с АЗМОЛ
за липень 2012 року
Дата проведення аналізу |  | Місце відбору проби |  | Густина при 20 ºС (кг/м3) |  | В'язкість кінематична при 40 ºС (сСт) |  | Температура спалаху у відкритому тиглі (ºС) |  | 9: Загальне кислотне число (мг КОН/1г оливи); 11: Вміст
[12 empty] | води |  |  |  | механічних домішок, %
02.07.2012р. |  | олива після регенерації |  | 876 |  | 34.29 |  | 212 |  | 9: 0.031; 11: 0.45; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.084
09.07.2012р. |  | Склад оливи Е-5 |  | 876 |  | 32.3 |  | 216 |  | 9: 0.046; 11: 0.61; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.175
16.07.2012р. |  | Склад оливи Е-2 після регенерації |  | 876 |  | 34.28 |  | 209 |  | 9: 0.033; 11: 0.08; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.158
20.07.2012р. |  | бак регенерації |  | 873 |  | 35.69 |  | 133 |  | 9: 0.032; 11: 0.69; при 20 С, 101, 325 кПа 15: відсутні
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 двигун |  | 870 |  | 35.05 |  | 210 |  | 9: 0.047; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.04
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 нагнітач |  | 872 |  | 32.89 |  | 207 |  | 9: 0.044; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.128
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд | при 20 С, 101, 325 кПа 15: #REF!