## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого «Чернігівмитниця»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.08.2015 р. по 31.08.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-08-03 | Олишівське ПСГ | 90.209 | 4.819 | 1.105 | 0.11 | 0.192 | 0.005 | 0.043 | 0.034 | 0.028 | 1.595 | 1.856 | 0.004 | -2.1 | 0 | 0.748 | 8237 | 9124 | 11579 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-08-12 |  | 90.267 | 4.768 | 1.094 | 0.108 | 0.213 | 0.004 | 0.044 | 0.035 | 0.029 | 1.613 | 1.821 | 0.004 | -0.2 | 0.8 | 0.748 | 8238 | 9125 | 11584
2015-08-17 |  | 90.133 | 4.819 | 1.138 | 0.117 | 0.207 | 0.004 | 0.046 | 0.039 | 0.045 | 1.607 | 1.841 | 0.004 | -1.8 | -0.7 | 0.749 | 8253 | 9141 | 11590
2015-08-27 |  | 90.019 | 4.943 | 1.056 | 0.104 | 0.18 | 0.004 | 0.038 | 0.031 | 0.03 | 1.601 | 1.989 | 0.005 | -2.3 | -0.8 | 0.749 | 8222 | 9108 | 11549
2015-08-31 |  | 89.961 | 4.946 | 1.1 | 0.113 | 0.196 | 0.003 | 0.045 | 0.035 | 0.029 | 1.583 | 1.985 | 0.004 | -2.2 | -0.3 | 0.75 | 8237 | 9124 | 11561
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.08.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.08.2015 р.